## Planilha1
EMPRESA | ENTIDADE | TP | CÓDIGO DA OBRA OU PROJETO | DESCR. OBRA / PROJETO / EQUIPAMENTO | 2027 - CM | 2028 - CM | 2029 - CM | 2030 - CM | 2031 - CM
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0061_AMP_SE_BARRINHA | SE Barrinha 1: Instalação 2º TR 138 / 13,8 kV – 12,5 MVA [LTC] + 3 novos ALs + Retrofit dos 3 ALs existentes + 2 DT MT + 1 IB MT + 2 ELs + 1 CT AT + 2 CT MT + Nova Casa Comando + Nova UTR (SSD) | 4528820.2047 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0062_AMP_SE_BATATAIS | SE Batatais 1: Substituição do TR1 de 12,5 MVA por outro de 40 MVA + 3 ALs + Retrofit dos 4 ALs do TR1 + 2 DT MT + 1 IB MT + 2 CT AT + 2 CT MT + Retrofit e adequações das ELs. Observação: - Haverá a necessidade de implantação de um arranjo provisório para viabilização da obra. - Será reaproveitado o DJ 138 kV TM existente para uma das ELs. - Conexão da SE Batatais em seccionamento simples da LD 138 kV Morro do Cipo-Imperador C1. | 8584662.4843 | 16795406.0541 | 407442.6726 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0075_CON_LD_RAMAL_BARRETOS4 | Ramal 138 kV - SE Barretos 4 - Nova: Construção, 7km, T22, 336MCM, 75/95ºC | 2065216.687 | 6347265.0519 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0075_CON_SE_BARRETOS4 | SE Barretos 4 - Nova: Construção SE BS 138/13,8 kV - 2 TR 26,6 MVA (LTC), com 10 alimentadores + 2 bays Transferência MT + 1 IB MT + 2 CT MT + 2 CT AT + 2 EL. | 3520745.6257 | 31686710.6317 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0077_AMP_SE_VIRADOURO | SE Viradouro 1: Instalação 2º TR 138 / 13,8 kV – 12,5 MVA [LTC] + 4 novos ALs + 2 DJ Transf MT + 1 IB MT + 2 ELs + 1 Geral AT + 2 Gerais MT + Substituição de Proteções e Remota + Nova Casa Comando + Retrofit de 2 Als + substituição de Barramento AT e MT, Chaves Barra MT, Isoladores AT e MT, Chave Geral Conexão Geral AT, TP MT e TSA’s | 1914966.6385 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0079_CON_LD_RAMAL_ARARAQUARA4 | Ramal 138 kV - SE Araraquara 4 - Vila Xavier: Construção, 1km, T22, 477MCM 75/95ºC | 0 | 0 | 585671.5979 | 1804824.7296 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0079_CON_SE_ARARAQUARA4 | SE Araraquara 4 - Vila Xavier: Construção SE 138 / 13,8 kV - 40 MVA MVA [OLTC] e 7 ALs + 1 bay Transferência + 2 EL + CT AT + CT MT. | 0 | 0 | 17034142.2748 | 10826738.1064 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0079_VIA_LD_RAMAL_ARARAQUARA4 | Ramal 138 kV, SE Araraquara 4 - Vila Xavier: Aquisição Faixa de Servidão ‒ 1 km | 7202.9463 | 583202.228 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0079_VIA_SE_ARARAQUARA4 | SE Araraquara 4 - Vila Xavier: Aquisição Terreno (Padrão final 2x 40 MVA) | 916787.494 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0453_AMP_SE_COLINA | SE Colina 1: Instalação segundo TR 138/13,8 kV – 12,5 MVA [RT] e com 3 Als + 2 Bays de Transferência (1 em cada TR) + 2 EL + 1 CT AT + 2 CT MT + 1 IB MT. | 0 | 0 | 10970724.2819 | 10970724.2714 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0456_AMP_SE_JARDINOPOLIS | SE Jardinópolis: Instalação 2º TR 138/13,8 kV - 26,6 MVA [LTC] + 5 ALs + Retrofit de 3 ALs existentes + 2 CT AT + 2 CT MT + 1 IB MT + 1 DT MT + UTR + Adequações das ELs. | 10311206.2543 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0471_AMP_LD_RPRETO(CTEEP)_MCIPO1_2 | Recondutoramento de 13,6 km da LT 138 kV Ribeirão Preto CTEEP – Morro do Cipó c1 e c2 (trecho Ribeirão Preto CTEEP – derivação Leão XIII), com substituição dos condutores 795 MCM para condutores AACR 780 T10 (temperatura de projeto de 75/95°C), com elevação da capacidade normal/emergência da LT de 208/249 MVA para 380/410 MVA. | 0 | 14287846.9579 | 2613514.9525 | 6793243.3266 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0471_VIA_LD_RPRETO(CTEEP)_MCIPO1_2 | Projeto de "VIA" para a obra Recondutoramento de 13,6 km da LT 138 kV Ribeirão Preto CTEEP – Morro do Cipó c1 e c2 (trecho Ribeirão Preto CTEEP – derivação Leão XIII), com substituição dos condutores 795 MCM para condutores 954 MCM (temperatura de projeto de 75/95°C), com elevação da capacidade normal/emergência da LT de 208/249 MVA para 276/325 MVA. | 247664.8883 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0611_CON_SE_TABATINGA | SE Tabatinga 2: Construção SE 34,5/13,8 kV, com 1 TR de 12,5 MVA (OLTC), 3 Als e 1 Bay de transferência MT. Configuração Barra Simples. | 10135687.1855 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0634_CON_LD_RAMAL_ALTINOPOLIS138 | Ramal 138 kV - SE Altinópolis 2: Construção, 22km, T22, 336MCM, 75/95ºC, Conexão em Dupla Derivação da LD Mascarenhas de Moraes ‒ Morro do Cipó - Instalação de uma TCH seca no Ramal. | 9493228.5332 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0634_CON_SE_ALTINOPOLIS138 | SE Altinópolis 2: Construção SE BS 138 / 13,8 kV - 1 TR 12,5 MVA [LTC] + 5 ALs + 2 EL 138 kV + 1 DT MT + 1 CT AT + 1 CT MT | 9935551.6856 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0648_BAY_SE_IGARAPAVA | SE Igarapava Hawai: Instalação de Bay 69 kV. Considerar a instalação de disjuntores na AT dos transformadores (2 disjuntores). | 0 | 0 | 0 | 2473881.3265 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0648_BAY_SE_RIFAINA | EL 138 kV para conexão da LD 69 kV Rifaina - Igarapava | 0 | 0 | 0 | 2059790.6066 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0648_CON_LD_CAT_IGV | Construção de LD 69kV Catu - Igarapava, T21, condutor 336 MCM, temperatura de projeto 75°C/95°C, com OPGW, aprox. 1,5 km de extensão. Atualmente a LD 69kV Catu - Igarapava e LD 69kV Catu - Pedregulho compartilham estrutura neste trecho de 1,5 km. | 0 | 0 | 0 | 3568638.8412 | 325554.5651
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0648_CON_LD_IGARAPAVA | Construção de LD padrão 138kV, operando em 69 kV Igarapava Hawai – Rifaina, T21 36 km (336 MCM). | 0 | 0 | 12794110.6137 | 17482133.8206 | 3959570.4256
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0807_BAY_SE_ORLANDIA1_ANHANGUERA | SE Orlândia 1 - Anhanguera: Instalação 4 ALs - 13,8 kV - TR2 [ANH01 e ANH02] e TR1 [ANH06 e ANH11] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3052198.501
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0828_AMP_SE_JABOTICABAL3 | SE JABOTICABAL 3 – ATHENAS (ATH): Ampliação da Subestação 138/13,8 kV com a instalação de TR 138/13,8 kV de 26,6 MVA, 2 Entradas de Linha 138 kV, 2 Conexões de Transformador 13,8 kV, 1 Conexão de Transformador 138 kV, 6 alimentadores (5 Alimentadores no TR novo + 1 no existente), 1 Interligação de Barras 13,8 kV, 2 Disjuntores de Transferência 13,8 kV. Subestação conectada em dupla derivação da linha 138 kV CAI-LAR de propriedade da CPFL Paulista. Padrão Construtivo: Subestação 138/13,8 kV, barra Simples e capacidade de 2000 Amperes, 2 Entradas de Linha, 2 TRs de 26,6 MVA, 12 alimentadores de 13,8 kV. Nível de curto estimado da SE: Trifásico 6,04 kA e Monofásico 6,28 kA. | 0 | 0 | 11621886.6522 | 12266883.4423 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0832_AMP_SE_MTEAZULPTA | SE Monte Azul Paulista 1: Instalação 2º TR 138 / 13,8 kV – 12,5 MVA [LTC] e 2 ALs e 1 Bay de Transferência no TR existente + 3 ALs e 1 Bay de Transferência no novo TR + 2 CT AT + 2 CT MT + 1 IB MT. | 0 | 0 | 0 | 11196673.3297 | 8002012.0677
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0855_AMP_SE_PIONEIROS | Aquisição de terreno adicional; 2 Entradas de Linha 138 kV; Instalação do 2º ATR + Medição de perdas técnicas; Seccionamento da barra de operação. Ampliação da Casa de Comando; Implantação de teleproteção na LD 138kV Pioneiros - Catu c3,c4; Adequação da entrada de alimentação do serviço auxiliar externo (ATR1) + Adequação da tubulação do (ATR1) – Escopo OS; Implantar o sistema de corrente continua e alternada no novo padrão (parcialmente) – Escopo OS; Adequar o medidor de consumo na SE – Escopo OS; Substituição de 3 DJs fabricante SPRECHER & SCHUH (depreciados) - Escopo PMT. Justificativas: Elevação resistência de contato e ausência de componentes para substituição; Substituição dos relés eletromecânicos dos bays de transferência (24-01), Anhanguera (ANH) e Franca C1 (FRA1) (depreciados) – Escopo Projeto Digitalização de SEs RESM/REDN (PMT); Construção de muro na SE para o terreno adicional. | 7368379.8034 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0855_BAY_SE_CATU | Instalação de 2 bays 138kV na SE Ituverava 2 - Catu. | 1913073.191 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0855_CON_LD_CATU-PIONEIROS | LD 138 kV Catu - Pioneiros: Construção de LD 138 kV com cerca de 25 km de extensão, T22, condutor 1x795 MCM, temperatura de projeto 75/95°C, com OPGW. Instalação do segundo ATR 138/69kV na SE Pioneiros. | 12271012.4949 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0882_AMP_LD_SAOSIMAO_ITAIPAVA | LD 138kV Ribeirão Preto CTEEP - Itaipava: Lançamento 2º circuito no trecho derivação São Simão - Itaipava, 16,5 km, CD, 336 MCM temperatura de projeto 75/95 C. Instalação de uma TCH na LD tronco. | 4375953.6267 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0882_BAY_SE_ITAIPAVA | Instalação de 2 EL 138 kV na SE Itaipava para conexão do 2º circuito da LD 138kV Ribeirão Preto CTEEP - Itaipava, trecho derivação São Simão - Itaipava. Adequação do barramento da SE de Barra Simples para Barra Principal e Transferência. Implantar esquema de teleproteção na LD 138kV Ribeirão Preto ISA CTEEP - Itaipava c1,c2. | 8953586.4019 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0883_AMP_LD_CAJURU | Ramal Cajuru 138kV: Lançamento 2° circuito, 15 km, T22, 336 MCM. Conexão do 2º circuito do Ramal Cajuru 138kV na SE Itaipava. Esta obra está associada a conclusão da Obra NE0882. | 6261844.2592 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0883_BAY_SE_CAJURU | Nova entrada de LD 138kV para conexão do 2º Circuito do Ramal Cajuru 138kV. | 1816139.7419 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0884_CON_LD_FRANCA | Ramal 138 kV - SE Guanabara: Construção, 3 km, CD, 336 MCM, conexão em dupla derivação da LD 138kV YLM – FRA (336 MCM) e LD 138kV IMP – PIO C3 (795 MCM). Instalação de uma TCH na LD tronco. A conexão da SE Franca 3 - Resende também será alterada para dupla derivação da LD 138kV IMP - PIO C2 (336 MCM) e LD 138kV IMP -PIO C3 (795 MCM). | 2180755.9036 | 5088430.4487 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0884_VIA_LD_FRANCA | Projeto VIA da Obra: Ramal 138 kV - SE Guanabara: Construção, 3 km, CD, 336 MCM, conexão em Dupla Derivação da LD 138 kV Franca – Pioneiros c1,2 | 986212.8074 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0887_CON_LD_RAMAL_FRANCA6 | Ramal 138 kV - SE Franca 6: Construção, 2,5km, T22, 336MCM, 75/95ºC, dupla derivação da LD 138kV IMP – PIO C1 (336 MCM) e LD 138kV IMP – PIO C2 (795 MCM). | 0 | 4444161.9161 | 95793.0388 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0887_CON_SE_FRANCA6 | SE Franca 6: Construção SE BS 138 / 13,8 kV - 2 TRs 26,6 MVA [LTC] e 12 ALs + 2 bay transferência MT + 1 IB MT + 2DJ Geral AT + 2 DJ Geral MT + 2 ELs. Observação: deverá ser especificada uma subestação como parte do projeto “Smart Substation”. | 0 | 34941693.2146 | 3792031.6736 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0888_BAY_SE_FRANCA2_RESENDE | SE Franca 2 - Resende: Instalação 4 ALs - TR1 [RES01], TR2 [RES11] e TR3 [RES36 e RES37]. Instalação de 2 EL138 kV na SE Franca 2 - Resende. | 0 | 0 | 0 | 53490.614 | 9672074.5212
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0890_CON_LD_RAMAL_FRANCA7 | Ramal 138 kV - SE Franca 7: Construção, 7km, T22, 336MCM, 75/95ºC - Conexão em dupla derivação da LD Imperador-Morro do Cipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757618.4503
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0890_CON_SE_FRANCA7 | SE Franca 7: Construção SE BS 138 / 13,8 kV - 2 TRs 26,6 MVA [LTC] com 12 ALs + 2 DT MT + 1 IB MT + 2 CT AT + 2 CT MT + 2 ELs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9001850.4585
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0890_VIA_LD_RAMAL_FRANCA7 | Ramal 138 kV, SE Franca 7: Aquisição Faixa de Servidão ‒ 7 km | 0 | 0 | 0 | 50420.5982 | 4082415.6218
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0890_VIA_SE_FRANCA7 | SE Franca 7 - Aquisição Terreno (padrão final 2x 40 MVA) | 0 | 910820.6195 | 7160.2512 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0891_CON_LD_RAMAL_SERTAOZINHO4 | Ramal 138 kV - SE Sertãozinho 4: Construção, 2km, T22, 336MCM, 75/95ºC | 0 | 0 | 467615.3473 | 4072339.6076 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0891_CON_SE_SERTAOZINHO4 | Construção de Subestação 138/13,8 kV, barra Simples com 1 TR 138/13,8 kV de 40 MVA com 2 Entradas de linha 138 kV, 7 alimentadores, 1 disjuntor de transferência 13,8 kV, 1 conexão de TR 138 kV e 1 conexão de TR 13,8 kV. Conexão em dupla derivação da linha 138 kV HMAIGU, de propriedade da CPFL Paulista, através de ramal com aproximadamente 2 km, T22, 336MCM. Padrão Construtivo: Subestação 138/13,8 kV, barra Simples e capacidade de 3150 Amperes, 2 Entradas de Linha, 2 TRs de 40 MVA, 14 alimentadores de 13,8 kV. Nível de curto circuito estimado da SE (Horizonte): MT: Trifásico: 10,6 kA / Monofásico: 8,48 kA | 0 | 0 | 9001850.4602 | 18859029.9158 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0891_VIA_LD_RAMAL_SERTAOZINHO4 | Ramal 138 kV, SE Sertãozinho 4: Aquisição Faixa de Servidão ‒ 2 km | 7202.9423 | 583202.2119 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0891_VIA_SE_SERTAOZINHO4 | SE Sertãozinho 4: Aquisição Terreno (padrão final 2x 26,6MVA) | 917980.874 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0900_BAY_SE_COLOMBIA2 | SE Colômbia 2 - Rio Grande: Instalação 2 ALs - 13,8 kV - TR1 [RGD21 e RGD26] | 0 | 0 | 0 | 1526099.2548 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0900_VIA_SE_COLOMBIA2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0901_BAY_SE_IBITINGA1 | SE Ibitinga 1: Instalação 2 ALs - 13,8 kV - TR1 [IBG11] e TR2 [IBG26] | 0 | 0 | 0 | 1526099.2548 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0901_VIA_SE_IBITINGA1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0902_BAY_SE_IBATE1 | SE Ibaté 1: Instalação 2 ALs - 11,9 kV - TR1 [IBT11e IBT16] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0902_VIA_SE_IBATE1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0918_AMP_LD_RAMAL_TAQUARITINGA3 | Ramal 138kV Taquaritinga 3 - Esperança : Lançamento 2° circuito, 17,4 km, T22, 336 MCM. Conexão em derivação da LD 138kV Laranjeiras - UHE Gavião Peixoto. | 0 | 648386.7018 | 5235340.1213 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0918_BAY_SE_LARANJEIRAS | 1EL 138kV na SE Laranjeiras para conexão do 2º circuito do Ramal 138kV Esperança no barramento de 138 kV da SE Laranjeiras. | 0 | 25374.6627 | 4588201.3048 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0918_BAY_SE_TAQUARITINGA3 | 1EL 138kV na SE Taquaritinga 3 - Esperança para conexão do 2º circuito do Ramal 138kV Esperança no barramento de 138 kV da SE Laranjeiras. | 0 | 11328.8503 | 2048461.7772 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0918_VIA_LD_RAMAL_TAQUARITINGA3 | Projeto VIA da Obra: Ramal 138kV Taquaritinga 3 - Esperança : Lançamento 2° circuito, 17,4 km, T22, 336 MCM. Conexão em derivação da LD 138kV Laranjeiras - UHE Gavião Peixoto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0918_VIA_SE_TAQUARITINGA3 | Projeto VIA para implantação de 1 EL 138kV na SE Taquaritinga 3 - Esperança para conexão do 2º circuito do Ramal 138kV Esperança em derivação da LD 138kV Laranjeiras- UHE Gavião Peixoto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0928_AMP_SE_RIBPRETO1 | SE Ribeirão Preto 1: Instalação 3º TR 138 / 13,8 kV – 26,6 MVA [LTC] e 6 ALs + 1 Bay Transferência | 0 | 0 | 0 | 10816538.679 | 7730338.3428
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0928_VIA_SE_RIBPRETO1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0930_BAY_SE_PONTAL | SE Pontal: Instalação 1 AL [PTL02] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0930_VIA_SE_PONTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0934_CON_LD_Santa_Rosa_do_Viterbo2 | Ramal 138 kV - SE Santa Rosa do Viterbo 2, Construção, 10km, T22, 336MCM, 75/95ºC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0934_CON_SE_Santa_Rosa_do_Viterbo2 | SE Santa Rosa do Viterbo 2: Construção SE BS 138 / 13,8 kV - 1 TR 9,375 MVA [LTC] + 3 ALs + 2 EL 138 kV + 1 DT MT + 1 CT AT + 1 CT MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0934_VIA_LD_Santa_Rosa_do_Viterbo2 |  | 0 | 0 | 0 | 3879276.7091 | 1913282.2128
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0934_VIA_SE_Santa_Rosa_do_Viterbo2 | SE Santa Rosa do Viterbo 2: Aquisição Terreno (padrão final 2x 26,6 MVA) | 0 | 0 | 1193.3766 | 916787.494 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0938_BAY_SE_SAO_SIMAO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0943_AMP_SE_TAIUVA | SE Taiuva 1: Instalação segundo TR 138/13,8 kV – 6,25 MVA [RT] e com 3 Als +1 Al no TR existente + 2 bays de transferência (1 em cada TR) + 2 EL + 2 CT AT + 2 CT MT + 1 IB MT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0943_VIA_SE_TAIUVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0944_BAY_SE_CAJURU1 | SE Cajuru 1: Instalação 3 ALs - 13,8 kV - TR1 [CJU12] e TR2 [CJU23 e CJU24] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0944_VIA_SE_CAJURU1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0945_CON_LD_RAMAL_RIBPRETO15 | SE RIBEIRÃO PRETO 15: Construção de Subestação 138/13,8 kV, barra Simples com 2 TRs 138/13,8 kV de 33,3 MVA, 2 Entradas de linha 138 kV, 14 alimentadores, 2 disjuntores de transferência 13,8 kV, 2 conexões de TR 138 kV e 2 conexões de TR 13,8 kV. Conexão em dupla derivação da LD 138kV RIB PRETO CTEEP - IGUAPE, de propriedade da CPFL Paulista, através de ramal com aproximadamente 3 km, T22, 336MCM. Padrão Construtivo: Subestação 138/13,8 kV, barra Simples e capacidade de 3150 Amperes, 2 Entradas de Linha, 2 TRs de 40 MVA, 14 alimentadores de 13,8 kV. Nível de curto circuito estimado da SE: a definir | 0 | 0 | 467615.3557 | 4072339.617 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0945_CON_SE_RIBPRETO15 | SE RIBEIRÃO PRETO 15: Construção de Subestação 138/13,8 kV, barra Simples com 2 TRs 138/13,8 kV de 33,3 MVA, 2 Entradas de linha 138 kV, 14 alimentadores, 2 disjuntores de transferência 13,8 kV, 2 conexões de TR 138 kV e 2 conexões de TR 13,8 kV. Conexão em dupla derivação da LD 138kV RIB PRETO CTEEP - IGUAPE, de propriedade da CPFL Paulista, através de ramal com aproximadamente 3 km, T22, 336MCM. Padrão Construtivo: Subestação 138/13,8 kV, barra Simples e capacidade de 3150 Amperes, 2 Entradas de Linha, 2 TRs de 40 MVA, 14 alimentadores de 13,8 kV. Nível de curto circuito estimado da SE: a definir | 0 | 0 | 13846731.8743 | 29009138.9743 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0945_VIA_LD_RAMAL_RIBPRETO15 | Ramal 138 kV SE Ribeirão Preto 15: Aquisição Faixa de Servidão ‒ 3 km | 21608.8302 | 1749606.6926 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0945_VIA_SE_RIBPRETO15 | SE Ribeirão Preto 15: Aquisição Terreno (padrão final 2x 40MVA) | 36535.6427 | 1799426.0985 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0946_CON_LD_RAMAL_RIBPRETO16 | Ramal 138 kV SE Ribeirão Preto 16: Construção, 3km, T22, 336MCM, 75/95ºC - Conexão em dupla derivação da LD IGUAPE - VILA ALBERTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0946_CON_SE_RIBPRETO16 | SE Ribeirão Preto 16: Construção SE BS 138 / 13,8 kV - 2 TRs 33,3 MVA [LTC] e 14 ALs + 2 DT MT + 1 IB MT + 2 CT AT + 2 CT MT + 2 ELs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0946_VIA_LD_RAMAL_RIBPRETO16 | Ramal 138 kV SE Ribeirão Preto 16: Aquisição Faixa de Servidão ‒ 1 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0946_VIA_SE_RIBPRETO16 | SE Ribeirão Preto 16: Aquisição Terreno (padrão final 2x 40MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0947_AMP_SE_NOVAEUROPA | SE Nova Europa: Instalação 2º TR 34,5/13,8 kV – 6,25 MVA [LTC] e 3 ALs + 1 bay de transferência + 1 AL no TR existente + 1 CT AT + 1 CT MT + 1 IB MT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0947_VIA_SE_NOVAEUROPA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0948_CON_LD_TORRINHA | SE Torrinha: Ramal 138 kV - SE Torrinha - Nova: Construção, 13km, T22, 336MCM, 75/95ºC, Dupla derivação RAMAL 138 US BROTAS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0948_CON_SE_TORRINHA | SE Torrinha - Nova: Construção SE BPT 138/13,8 kV - 2 TRs 6,25 MVA (LTC), com 6 alimentadores + 2 bays Transferência MT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0948_VIA_LD_TORRINHA | SE Torrinha: Ramal 138 kV, SE Torrinha: Aquisição Faixa de Servidão ‒ 13 km. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0948_VIA_SE_TORRINHA | SE Torrinha: Aquisição Terreno (padrão final 2 x 26,6MVA). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0950_CON_LD_BARRETOS5 | Ramal 138 kV - SE Barretos 5 - Nova: Construção, 11km, T22, 336MCM, 75/95ºC, Dupla derivação LT 138 PIONEIROS - BARRETOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0950_CON_SE_BARRETOS5 | SE Barretos 5 - Nova: Construção SE BPT 138/13,8 kV - 2 TRs 20,0 MVA (LTC), com 12 alimentadores + 2 bays Transferência MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0950_VIA_LD_BARRETOS5 | Ramal 138 kV, SE Barretos 5: Aquisição Faixa de Servidão ‒ 11 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0950_VIA_SE_BARRETOS5 | SE Barretos 5: Aquisição Terreno (padrão final 2x 40,0MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0951_CON_LD_MONTEALTO3 | Ramal 138 kV - SE Monte Alto 3 - Nova: Construção, 9km, T22, 336MCM, 75/95ºC, Dupla derivação LT 138 LARANJEIRAS - ITACOLOMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0951_CON_SE_MONTEALTO3 | SE Monte Alto 3 - Nova: Construção SE BPT 138/13,8 kV - 2 TRs 6,25 MVA (LTC), com 6 alimentadores + 2 bays Transferência MT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0951_VIA_LD_MONTEALTO3 | Ramal 138 kV, SE Monte Alto 3: Aquisição Faixa de Servidão ‒ 9 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0951_VIA_SE_MONTEALTO3 | SE Monte Alto 3: Aquisição Terreno (padrão final 2x 26,6MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0952_CON_LD_SAOCARLOS6 | Ramal 138 kV - SE São Carlos 6 - Nova: Construção, 3km, T22, 336MCM, 75/95ºC, Dupla derivação LT 138 SAO CARLOS CTEEP - BELA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0952_CON_SE_SAOCARLOS6 | SE São Carlos 6 - Nova: Construção SE BS 138/13,8 kV - 1 TRs 26,6 MVA (LTC), com 6 alimentadores + 2 bays Transferência MT + 2 EL + 2 CT AT + 2 CT MT + 1 IB MT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0952_VIA_LD_SAOCARLOS6 | Ramal 138 kV, SE São Carlos 6: Aquisição Faixa de Servidão ‒ 3 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 21608.8302
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0952_VIA_SE_SAOCARLOS6 | SE São Carlos 6: Aquisição Terreno (padrão final 2x 26,6MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 917980.8706
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0953_CON_LD_IBITINGA2 | Conexão em dupla derivação do linha 138 kV KIB-KBI de propriedade da ISA Energia, através de ramal com aproximadamente 4 km, T22, 336MCM. | 0 | 0 | 0 | 3987382.9193 | 1860076.9947
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0953_CON_SE_IBITINGA2 | Construção de Subestação 138/ 13,8 kV, barra Simples com 1 TR 138/13,8 kV de 12,5 MVA com 2 entradas de linha 138 kV, 4 alimentadores, 1 disjuntor de transferência 13,8 kV, 1 conexão de TR 138 kV, 1 conexão de TR 13,8 kV. Instalar SMF. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21984723.8695
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0953_VIA_LD_IBITINGA2 | Ramal 138 kV, SE Ibitinga 2: Aquisição Faixa de Servidão ‒ 4 km | 0 | 49207.892 | 1119625.6432 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0953_VIA_SE_IBITINGA2 | SE Ibitinga 2: Aquisição Terreno (padrão final 2x 26,6MVA) | 0 | 917980.874 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0954_CON_LD_ARARAQUARA5 | Ramal 138 kV - SE Araraquara 5 - Nova: Construção, 5km, T22, 336MCM, 75/95ºC, Dupla derivação LT 138 ARARAQUARA CTEEP - IGUAPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0954_CON_SE_ARARAQUARA5 | SE Araraquara 5 - Nova: Construção SE BPT 138/13,8 kV - 2 TRs 20,0 MVA (LTC), com 12 alimentadores + 2 bays Transferência MT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0954_VIA_LD_ARARAQUARA5 | Ramal 138 kV, SE Araraquara 5: Aquisição Faixa de Servidão ‒ 5 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0954_VIA_SE_ARARAQUARA5 | SE Araraquara 5: Aquisição Terreno (padrão final 2 x 40,0MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0956_BAY_SE_IPUA1 | SE Ipuã 1: Instalação 1 AL - 13,8 kV - [IPU10] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0956_VIA_SE_IPUA1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0958_CON_LD_RAMAL_DUMONT1 | Ramal 138 kV - SE Dumont 1: Construção, 8km, T22, 336MCM, 75/95ºC - Conexão em dupla derivação da LD 138 IGUAPE - HUMAITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0958_CON_SE_DUMONT1 | SE Dumont 1: Construção SE BS 138 / 13,8 kV - 1 TR 9,375 MVA [LTC] + 3 ALs + 2 EL 138 kV + 1 DT MT + 1 CT AT + 1 CT MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0958_VIA_LD_RAMAL_DUMONT1 | Ramal 138 kV - SE Dumont 1: Aquisição Faixa de Servidão ‒ 8 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 43560.0458
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0958_VIA_SE_DUMONT1 | SE Dumont 1: Aquisição Terreno (padrão final 2x 26,6MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 917980.8706
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0959_CON_LD_RAMAL_CRAVINHOS2 | Ramal 138 kV - SE Cravinhos 2: Construção, 1km, T22, 336MCM, 75/95ºC - Conexão em dupla derivação da LD 138 RIB PRETO CTEEP - CRAVINHOS - RIB PRETO CTEEP - ITAIPAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0959_CON_SE_CRAVINHOS2 | SE Cravinhos 2: Construção SE BS 138 / 13,8 kV - 2x 6,25 MVA [LTC] + 6 ALs + 2 DT MT + 1 IB MT + 2 ELs + 2 CT AT + 2 CT MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0959_VIA_LD_RAMAL_CRAVINHOS2 | Ramal 138 kV SE Cravinhos 2: Aquisição Faixa de Servidão ‒ 1 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0959_VIA_SE_CRAVINHOS2 | SE Cravinhos 2: Aquisição Terreno (padrão final 2x 26,6MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0962_AMP_LD_HUMAITA_IGUAPE | Reconstrução da LD 138kV Humaitá - Iguapé, trecho d e 6,7 km até a derivação para a SE Sertãozinho, condutores 336 MCM para 795 MCM, temperatura de projeto 75/95°C, com cabo OPGW. | 0 | 6782823.0387 | 4334736.4505 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0962_BAY_SE_HUMAITA | Adequação dos bays de 138 kV em Humaitá das linhas Humaitá - Iguapé c1 e c2 para a capacidade dos novos condutores 795 MCM de 248 MVA. Substituição de chaves e TCs. | 0 | 13781.455 | 2491937.634 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0962_VIA_LD_HUMAITA_IGUAPE | Projeto VIA para reconstrução da LD 138kV Humaitá - Iguapé, trecho d e 6,7 km até a derivação para a SE Sertãozinho, condutores 336 MCM para 795 MCM, temperatura de projeto 75/95°C, com cabo OPGW. | 125267.3977 | 4007.5276 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0962_VIA_SE_HUMAITA | Viabilidade da obra de adequação dos bays de linha 138 kV Humaitá - Iguapé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0964_VIA_SE_FRANCA3 | Instalação de 3 TP's de 138 kV no barramento de AT, substituição dos relés do disjuntores gerais dos TR's (52-03 e 52-04) por novos relés contendo as funções de proteção direcional, configuração das proteções dos novos relés dos disjuntores (52-03 e 52-04), e de todos alimentadores da subestação. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0965_VIA_SE_AMERICOBRASILIENSE | Instalação de 3 TP's de 138 kV no barramento de AT, substituição do relé do disjuntores geraal dos TR1 (52-01) por novo relé contendo as funções de proteção direcional, configuração das proteções do novo relé do disjuntor (52-01 ), e dos alimentadores ABR08 e ABR11 da subestação. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0970_BCO_SE_NUPORANGA | SE Nuporanga: Instalação de Banco de Capacitor 69 kV de 9 MVAr e respectivo bay de conexão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0970_VIA_SE_NUPORANGA | Projeto VIA SE para instalação de banco de capacitor na SE Nuporanga. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0971_AMP_LD_SANTA ADELIA | - Ramal 138 kV: Reconstrução do trecho derivação para SE SAD, 1 km, de padrão T21 em 69 kV para T22 em 138 kV, 336 MCM | 0 | 960984.4201 | 1722580.0134 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0971_AMP_SE_PIRANGI | SE PIRANGI: Instalação 1 bay 138 kV - necessária ampliação da casa de comando | 0 | 25374.665 | 4588201.3314 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0971_CON_LD_SANTAADELIA138kV | - Ramal 138 kV: Construção LD 138 kV, T21, 3 km, 336 MCM - trecho saída SE PGI | 0 | 1621931.091 | 2290107.2339 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0971_CON_SE_SANTAADELIA138kV | - SE Santa Adélia: Conversão e Ampliação SE BS 138 / 13,8 kV - 2 TRs 20,0 MVA [LTC] e 4 novos ALs (total 10 ALs) + 2 DT MT + 1 IB MT + 2 CT AT + 2 CT MT + 2 ELs. Necessária implantação de Teleproteção na Usina Colombo. | 0 | 9303865.9309 | 19491757.491 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0971_VIA_LD_SANTA ADELIA | - Ramal 138 kV: aquisição de faixa de servidão - para Lanç 2 CKT/Reconstr. de LD/ramal, 1 km | 18425.3648 | 42.4719 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 29 | PES_NE0971_VIA_LD_SANTAADELIA138kV | - Ramal 138 kV: aquisição de faixa de servidão, 3 km - trecho saída SE PGI | 1039703.5259 | 714862.5927 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0971_VIA_SE_PIRANGI | SE PIRANGI: Aquisição de terreno adicional | 152996.8118 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0971_VIA_SE_SANTAADELIA138kV | - SE Santa Adélia: Aquisição de terreno adicional (padrão final 2x26,6 MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0972_AMP_SE_MIGUELOPOLIS1 | SE Miguelópolis 1: Ampliação SE 138 / 13,8 kV - Substituição TR2 para 26,6 MVA [LTC] + 2 ALs | 0 | 0 | 0 | 10917827.1952 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0972_VIA_SE_MIGUELOPOLIS1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0973_AMP_SE_ENGENHO | Ampliação da Subestação 138/13,8 kV com a instalação de TR 138/13,8 kV de 9,375 MVA, 1 Conexão de Transformador 13,8 kV, 1 Conexão de Transformador 138 kV, 3 alimentadores, 1 Interligação de Barras 13,8 kV. | 0 | 8462964.7321 | 6048291.6761 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0973_VIA_SE_ENGENHO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0974_AMP_SE_BEBEDOURO_SUL | SE Bebedouro 3 - Sul: Instalação 2º TR 138 / 13,8 kV – 20,0 MVA [LTC] + 5 novos ALs + 1 DT MT + 1 IB MT + 1 CT AT + 1 CT MT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0974_VIA_SE_BEBEDOURO_SUL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0975_AMP_SE_RINCAO | SE Rincão 1: Instalação 2º TR 138 / 13,8 kV – 12,5 MVA [LTC] + 4 novos ALs + 1 DT MT + 1 IB MT + 1 CT AT + 1 CT MT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0975_VIA_SE_RINCAO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0976_AMP_SE_DESCALVADO | SE Descalvado 1: Subsituição TR 2x26,6 MVA [LTC] + 4 novos ALs + retrofit de 6 ALs + Substituição TP 138 kV + Substituição TSA + 2 CT MT + 1 IB MT + 2 DT MT. | 0 | 0 | 18426538.8235 | 7370099.5934 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0976_VIA_SE_DESCALVADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0977_AMP_SE_CAJURU1 | SE Cajuru 1: Ampliação SE 138 / 13,8 kV - Substituição TR2 para 20 MVA [LTC] + 3 ALs + 2DT MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0977_VIA_SE_CAJURU1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0978_AMP_SE_SAOSIMAO1 | SE São Simão 1: Instalação 2º TR 138 / 13,8 kV – 12,5 MVA [LTC] + 3 ALs + 1 DT MT + 1 IB MT + 1 CT AT + 2 CT MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0978_VIA_SE_SAOSIMAO1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0979_AMP_SE_RIBPRETO13 | SE Ribeirão Preto 13 - Leste: Instalação 2º TR 138 / 13,8 kV – 40 MVA [LTC] + 6 ALs + 2 CT AT + 1 CT MT + 1 IB MT + 2 DT MT | 0 | 10780728.5896 | 10780728.5896 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0979_VIA_SE_RIBPRETO13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0986_AMP_SE_ITAPOLIS1 | Ampliação da Subestação 138/13,8 kV com a substituição de TR 138/13,8 kV de 12,5 para 40 MVA, 2 Conexões de Transformador 13,8 kV, 2 Conexão de Transformador 138 kV, 4 alimentadores, 1 Interligação de Barras 13,8 kV, 2 Disjuntores de Transferência 13,8 kV. Subestação conectada em bay da Subestação IBITINGA de propriedade da CPFL Paulista. | 0 | 0 | 0 | 12048122.3671 | 8610523.6697
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0989_BAY_SE_MONTEALTO2 | SE MONTE ALTO 2 – ITACOLOMI: Instalação de 2 bays de alimentadores de 13,8 kV nos TR1 e TR2 com infraestrutura existente (ITC11/ITC24). Padrão construtivo SE metálica. | 0 | 0 | 1526099.2548 | 0 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0990_AMP_SE_GUAIRA1_GAVEA | Ampliação da Subestação 138/13,8 kV com a substituição do TR 138/13,8 kV de 20 MVA por 40 MVA, 2 Conexões de Transformador 138 kV, 2 Conexões de Transformador 13,8 kV, 3 novos alimentadores, 2 Disjuntores de Transferência 13,8 kV, 1 Interbarras 13,8 kV, retrofit e adequações das Entradas de Linha existentes com substituição dos DJs existentes. Subestação atualmente conectada em dupla derivação das linhas 138 kV YEG-BAR e PIO-YMD, de propriedade da CPFL Paulista. | 0 | 0 | 14405403.6877 | 10295219.9068 | 0
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0991_AMP_SE_BOAESPERANCADOSUL | Conversão da Subestação 69/13,8 kV para 138/13,8 kV com a instalação de 2 TRs 138/13,8 kV de 12,5 MVA, 1 Interligação de Barra, 2 Conexões de Transformador 13,8 kV, 2 Conexões de Transformador 138 kV, 5 alimentadores. Subestação conectada em dupla derivação da linha 138 kV UGP-PAI de propriedade da CPFL Paulista. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15908156.081
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0995_AMP_SE_ITUVERAVA2_CATU | Construção de setor de Distribuição 138/13,8 kV, barra Simples com 1 TR 138/13,8 kV de 20 MVA com 4 alimentadores, 1 disjuntor de transferência 13,8 kV, 1 conexão de TR 138 kV e 1 conexão de TR 13,8 kV. Subestação atualmente conectada em seccionamento da LD 138 kV PIO-WPC. Padrão Construtivo: Subestação 138/13,8 kV, Barra Principal e Transferência e capacidade de 2000 Amperes, 2 Entradas de Linha, 2 TRs de 26,6 MVA, 12 alimentadores de 13,8 kV. | 0 | 0 | 0 | 8933787.3395 | 6384778.0804
D001 | DPTR | 28 | PES_NE0997_AMP_SE_SAOJOAQUIMDABARRA2 | Ampliação da Subestação 138/13,8 kV com a instalação do 2º TR 138/13,8 kV de 12,5 MVA, 5 novos alimentadores, 1 Conexão de Transformador 138 kV, 2 Conexões de Transformador 13,8 kV, 2 Disjuntores de Transferência 13,8 kV, 1 Interbarras 13,8 kV. Subestação conectada em dupla derivação das linhas 138 kV PIO-MAT e PIO-ANH, de propriedade da CPFL Paulista. Padrão Construtivo: Subestação 138/13,8 kV, barra Simples e capacidade de 2000 Amperes, 2 Entradas de Linha, 2 TRs de 26,6 MVA, 12 alimentadores de 13,8 kV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10393713.0091
D001 | DPTR | 28 | PES_NE1000_AMP_SE_RIBPRETO2_MORROCIPO | SE RIBEIRATO PRETO 2 – MORRO DO CIPO (MDC): Ampliação da Subestação 138/13,8 kV com a substituição do TR 138/13,8 kV de 25 MVA e RT por 26,6 MVA [OLTC] e instalação do 2º TR 138/13,8 kV de 40 MVA com 2 Conexões de Transformador 138 kV, 2 Conexões de Transformador 13,8 kV, 12 novos alimentadores, 2 Disjuntores de Transferência 13,8 kV, 1 Interbarras 13,8 kV. Será necessário arranjo provisório. Subestação atualmente conectada em dois bays 138 kV na KRP, sendo os bays de propriedade da ISA. Padrão Construtivo: Subestação 138/13,8 kV, barra Simples e capacidade de 3150 Amperes, 2 Entradas de Linha, 2 TR’s de 40 MVA com 14 alimentadores de 13,8 kV e 1 ATR 138/69 kV. Nível de curto circuito estimado da SE: AT - Trifásico: 19,19 kA / Monofásico: 10,49 kA / X/R: 5,27 MT - Trifásico: 6,83 kA / Monofásico: 6,94 kA / X/R: 38,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19453940.136
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0108_CON_LD_RAMAL_BAURU5 | Ramal 138 kV, SE Bauru 5 - Vila Industrial: Construção 3 km, CD, 336 MCM, Conexão em Dupla Derivação da LD Bauru ‒ Hipódromo | 3897718.4051 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0108_CON_SE_BAURU5 | SE Bauru 5 - Vila Industrial: Construção SE 138 / 13,8 kV BS - 2x26,6 MVA [LTC], 1 IB MT, 10 Als (padrão aéreo), 2 DT MT, 2 CT MT, 2 CT AT, 2 EL AT. Padrão Construtivo: Subestação Barra Simples 138 kV - 2x 40 MVA 138/13,8 kV [LTC] - 14 ALs + IB (13,8 kV) + 2 DT (13,8 kV) | 23366559.6136 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0121_AMP_SE_BARIRI | SE Bariri 1: Instalação 2º TR 138 / 13,8 kV – 12,5 MVA [LTC] e 5 ALs | 0 | 3434125.6505 | 13736502.6021 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0123_AMP_SE_BIRIGUI3 | SE Birigui 3 - Pérola: Instalação 2º TR 138 / 11,9 kV – 26,6 MVA [LTC], 5 ALs (TR2), 2DT (TR1 e TR2), 1 IB 11,9 kV, 2 CT 11,9 kV (TR1 e TR2), 1 CT 138 kV (TR2) | 0 | 9341496.9971 | 6676159.0252 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0144_AMP_SE_NOVA_GRANADA | SE Nova Granada 1: Substituição TR1/TR2 69/13,8 kV – 6,25 + 8,25 MVA [RT + RT] para 69/13,8 kV – 2 x 12,5 MVA [LTC] e 8 ALs + 2 DT + 1 IB 13,8 kV + 2 CT 69 kV + 2 CT 13,8 kV. | 23472727.9564 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0160_AMP_SE_PALESTINA | SE Palestina 1: Ampliação de subestação com Instalação de 2º TR 69/13,8 kV – 6,25 MVA [LTC] e Substituição do atual TR 69/13,8 kV – 6,25 MVA + RT por TR 69/13,8 kV – 6,25 MVA [LTC]; Instalação de 4 novos bays 13,8 kV (sendo 3 p/ o TR2 e 1 p/ TR1) e retrofit de outros 2 ALs existentes (Religadores TR1); Instalação de 2 DT 13,8 kV + IB 13,8 kV; Instalação de 2 CT 13,8 kV (TR1 e TR2). | 0 | 3365961.1444 | 15872499.9018 | 0 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0642_AMP_LD_NOVAGRANADA_PALESTINA | Reconstrução LD 69 kV, CS, Nova Granada - Palestina para CD, 19 km, 336 MCM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14293175.7843
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0642_VIA_LD_NOVAGRANADA_PALESTINA | Viabilidade da LD 138 kV op. 69 kV Nova Granada - Palestina | 0 | 0 | 342257.1836 | 8631.8674 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0763_AMP_SE_SABINO | SE Sabino 1: Substituição de TR 34,5 / 13,8 kV – 3,75 MVA + RT por TR 9,375 MVA [LTC] + 1 AL 11,9 kV + 1 CT 11,9 kV + 2 ELs 34,5 kV | 5785223.1683 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0799_AMP_SE_PEDERNEIRAS | SE Pederneiras 1: Instalação 2º TR 138 / 13,8 kV – 20 MVA [LTC], 3 ALs, 2 CT 138 kV (TR1/TR2), 2 CT 13,8 kV (TR1/TR2), IB 13,8 kV, 1 EL. Padrão construtivo SE 138 kV + 2 EL + 2 TRs de 26.6 MVA + 10 alimentadores + 2 Transferências MT + 1 Interbarras MT + BC Observação: Ampliação da casa de comando e controle e o desmantelamento completo do setor 69 kV | 1047208.7 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0801_CON_LD_RAMAL_IPIGUA1 | Ramal 138 kV, SE Ipiguá 1: Construção ~1,0 km, CD, 336 MCM, Conexão em Dupla Derivação da LD 138kV Mirassol 1 ‒ Nova Granada 2 (futura) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5338352.219
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0801_CON_SE_IPIGUA1 | SE Ipiguá 1: Construção SE BS 138/13,8 kV - 1 TR 26,6 MVA [LTC] e 5 ALs + 1 bay de transferência MT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 22553150.906
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0801_VIA_LD_RAMAL_IPIGUA1 | Ramal 69 kV, SE Ipiguá 1: Aquisição Faixa de Servidão ‒ 1,0 km | 0 | 0 | 11184.4193 | 143724.4303 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0801_VIA_SE_IPIGUA1 | SE Ipiguá 1: Aquisição Terreno | 0 | 10556.7852 | 907424.0887 | 0 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0861_CON_LD_GUAICARA | Ramal 138 kV, SE Guaiçara 1: Construção 2,0 km, CD, 336 MCM, Conexão em Dupla Derivação da LT 138 kV Lins - UHE Promissão CTEEP | 0 | 264679.3736 | 4275275.5991 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0861_CON_SE_GUAICARA | Construção de Subestação 138/11,4 kV, barra Simples com 1 TR 138/11,4 kV de 26,6 MVA , 2 entradas de linha 138 kV, 5 alimentadores, 1 disjuntor de transferência 11,4 kV, 1 conexão de TR 138 kV, 1 conexão de TR 11,4 kV. Conexão em dupla derivação da linha 138 kV Lins - UHE Promissão (Isa Energia) de propriedade da CPFL Paulista através de ramal com aproximadamente 2,0 km, T22, condutor CAA 336 MCM, temperatura de projeto 75/95°C. | 0 | 5697353.1633 | 18763118.9906 | 150124.6377 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0861_VIA_LD_GUAICARA | Ramal 138 kV, SE Guaiçara 1: Aquisição Faixa de Servidão ‒ 2 km | 309817.7097 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0865_BAY_SE_SAOMANUEL | SE SÃO MANUEL: Adequação da proteção dos bays 138 kV para arranjo "barra-tape" (dupla derivação). | 0 | 0 | 0 | 105704.1033 | 707404.3774
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0865_CON_LD_SAOMANUEL_BOTUCATU | Construção de LD 138 kV, circuito simples (T21), com cabo 477 MCM, trecho de 14,52 km ao lado da linha atual TEB-BOT (CS). | 0 | 0 | 0 | 13329129.3463 | 3609654.9291
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0865_VIA_LD_SAOMANUEL_BOTUCATU | Aquisição de faixa de servidão adicional (15 metros) para LD 138 kV | 15253.2773 | 990827.5087 | 1112430.0389 | 0 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0870_CON_LD_BBONITA_PEDERNEIRAS | LD 138 kV Barra Bonita - Pederneiras: Construção de 12 km de linha 138 kV T21 CAA 336,4 MCM | 11000185.8022 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0889_BCO_SE_ITAPOLIS | SE Itápolis: Instalação de um banco de capacitores de 21 Mvar (1 estágio) na barra de 138 kV. | 3727175.0885 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0890_AMP_LD_BIRIGUI4_ARACATUBA1 | Construção de 5 km de LD 69 kV para seccionar a atual LD 69 kV Araçatuba - Penapolis | 2861985.9319 | 4292978.8978 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0890_CON_LD_RAMAL_BIRIGUI4 | Construção de 1,1 km do Ramal 138 kV em dupla derivação da LD 138 kV Valparaiso - Baguaçu | 907990.9963 | 3631963.985 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0890_CON_SE_BIRIGUI4 | Birigui 4: Construção da SE 138-69 kV 1x42 MVA; 2 ELs 69 kV Espaço para futuro setor 15 kV | 2885449.7186 | 25969047.4677 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0893_VIA_LD_BOTUCATU4 | Botucatu 4: Aquisição de faixa de servidão para até 2 km de LD 138 kV, CD, cabo 336 MCM; | 0 | 0 | 0 | 0 | 14405.884
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0893_VIA_SE_BOTUCATU4 | Botucatu 4: Aquisição de terreno; | 0 | 0 | 0 | 0 | 917980.8706
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0948_AMP_LD_ALTAIR | Adequação da LD 69 kV Icém - Jardim Paulista para alteração de configuração derivação simples para seccionamento | 0 | 524238.2673 | 939705.5221 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0948_AMP_SE_ALTAIR | SE Altair 1: Ampliação da subestação com Inst. 2° TR 69/13,8 kV 12,5 MVA [LTC] + 2 CT 69 kV + 2 CT 13,8 kV + 3 ALs (TR novo) + 1 DT 13,8 kV (TR novo) + 1 IB 13,8 kV + 1 EL 69 kV Padrão Construtivo: SE BS 69/13,8 kV 2x12,5 MVA (LTC) | 0 | 10512670.4212 | 7513170.4807 | 0 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0948_VIA_LD_ALTAIR | Aquisição de Faixa de Servidão adicional | 8188.638 | 10279.2016 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0949_AMP_SE_ARACATUBA5 | SE Araçatuba 5 - Pinheiros: : Ampliação da Subestação com instalação 2° TR 138/11,9 kV – 26,6MVA [LTC] , 5 ALs + 1 IB MT + 1 DT MT (TR novo) + 1 CT 13,8 kV (TR novo) + 1 CT 138 kV (TR novo). | 0 | 0 | 12074449.4544 | 4829441.678 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0952_CON_LD_BAURU6 | Construção de ~3,0 km de ramal 138 kV; T22; 336,4 MCM, em dupla derivação da LT 138 BAURU CTEEP - TERRA BRANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 622565.9806
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0952_CON_SE_BAURU6 | SE Bauru 6 - Oeste: Construção SE 138 / 13,8 kV - 2x26,6 MVA [LTC], BS, 1 IB, 2DT, 2CT(13,8 kV), 2CT (138 kV) e 10 ALs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11996399.2503
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0952_VIA_LD_BAURU6 | SE Bauru 6 - Oeste: Aquisição de Faixa de Servidão | 0 | 0 | 0 | 1114094.548 | 657120.9564
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0952_VIA_SE_BAURU6 | SE Bauru 6 - Oeste: Aquisição de Terreno | 0 | 1193.3781 | 916787.4959 | 0 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0953_VIA_LD_BAURU7 | SE Bauru 7 - Vila Aviação: Aquisição de Faixa de Servidão - 3 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 21608.8302
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0953_VIA_SE_BAURU7 | SE Bauru 7 - Vila Aviação: Aquisição de terreno. | 0 | 0 | 0 | 0 | 917980.8706
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0965_CON_LD_GALIA | Ramal 138 kV, Construção ~1,0 km, CD, 336 MCM, Conexão em Seccionamento da LT 138 kV TERRA BRANCA - MARILIA C1 | 1675533.92 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0965_CON_SE_GALIA | SE Gália 1: Construção SE BPT 138/13,8 kV - 1 TR 12,5 MVA [LTC], 4 ALs, 1 DT MT, 1 CT (13,8 kV), 1 CT (138 kV), 2 ELs AT, 1 IB (138 kV). | 6455682.024 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0968_AMP_SE_UNIVERSITARIA | SE Marília 4 - Universitária: Ampliação de subestação com Instalação de 2º TR 138 / 13,8 kV – 26,6 MVA [LTC], 5 ALs, 1 IB MT, 2 CT (13,8 kV), 1 CT (138 kV) e 1 DT (13,8 kV). | 1092423.873 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0970_AMP_SE_JACI1 | SE Jaci 1: Ampliação de subestação com Instalação de 2º TR 69 / 13,8 kV – 12,5 MVA [LTC], 4 ALs, 1 DT MT, 1 CT (13,8kV) e 1 CT (138 kV). | 0 | 0 | 8611941.3846 | 6154761.9643 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0972_CON_LD_SJRIOPRETO8 | Construção aproximadamente 3 km de ramal 138 kV, T22, cabo 336 MCM, circuito duplo, conexão em dupla derivação dos circuitos São José do Rio Preto - Usina Cruz Alta e São José do Rio Preto - Jardim Paulista | 819417.6735 | 3720537.3171 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0972_CON_SE_SJRIOPRETO8 | SE São José do Rio Preto 8 (Região Nordeste): Construção SE 138 / 13,8 kV - 2 x 26,6 MVA [LTC] e 12 AL's, Padrão BS, 2 DT (13,8 kV), IB (13,8 kV), 2 CT (13,8 kV), 2 CT (138 kV), 2 ELs. | 3593744.4802 | 32343700.3216 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0972_VIA_LD_SJRIOPRETO8 | SE São José do Rio Preto 8 - Nordeste: Aquisição de Faixa de Servidão para 3 km de LD 138 kV para conexão em seccionamento duplo da LD 138 kV São José do Rio Preto - Barretos | 1771215.5228 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0973_CON_LD_SJRIOPRETO9 | Construção aproximadamente 7 km de LD 138 kV, T22, cabo 336 MCM, para conexão em duplo seccionamento da LD 138 kV Mirassol II - Nova Granada 1 (futura) | 0 | 0 | 0 | 4050631.5158 | 5719343.1748
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0973_CON_SE_SJRIOPRETO9 | SE São José do Rio Preto 9 - Noroeste: Construção SE 138 / 13,8 kV - 2 x 26,6 MVA [LTC] e 12 AL's, Padrão Barra Simples, 2 DT MT, 2 CT (13,8kV), 2 CT (138 kV), 2 ELs AT. | 0 | 0 | 0 | 12514866.5076 | 26218858.3805
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0973_VIA_LD_SJRIOPRETO9 | SE São José do Rio Preto 9 - Sudeste: Aquisição de Faixa de Servidão | 0 | 112015.7153 | 1819289.4524 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0973_VIA_SE_SJRIOPRETO9 | SE São José do Rio Preto 9 - Sudeste: Aquisição de Terreno | 917980.874 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0975_VIA_LD_RAMAL_URU | Construção ~3 Km ramal 34,5 kV: Aquisição de Faixa de Servidão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 785356.9633
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0975_VIA_SE_URU | SE Uru 1: Aquisição de Terreno. | 0 | 0 | 0 | 917980.8706 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0976_CON_LD_POTIRENDABA | Construção 14 Km ramal LD 138 kV, T22, 336 MCM, conexão em dupla derivação do ramal 138 kV SE Ibirá 1 - Vila Ventura | 10785085.7737 | 7157539.3382 | 122845.1937 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0976_CON_SE_POTIRENDABA | SE Potirendaba 2: Construção SE Padrão Barra Simples 138/13,8 kV - 1 TR 12,5 MVA [LTC] com 4 ALs + 1 DT 13,8 kV + 2 ELs 138 kV + 1 CT 13,8 kV + 1 CT 138 kV (Instalar SMF) A obra deve atender os requisitos para a obtenção das DAPRs. Padrão Construtivo: SE 138/13,8 kV 2x26,6MVA (LTC) - 10 ALs + DT 13,8 kV (Padrão Barra Simples); | 3241744.1631 | 20447001.1033 | 324174.4069 | 0 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0981_AMP_LD_MIRASSOL2_SJRPRETO | LD 138 kV Mirassol 2 - São José do Rio Preto: Reconstrução de 7,34 km de LD 138 kV com cabo 636 MCM, CD (Etapa 1) | 5733860.4928 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0991_BAY_SE_ITAPUI | SE Itapuí: Ampliação da SE para instalação de 1 EL 69 kV | 0 | 0 | 351082.6753 | 4464866.2478 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0991_CON_LD_ITAPUI | SE Itapuí: Construção de 9 km de LD 69 kV T21 336 MCM para atendimento emergencial de Itapuí (N-1). | 0 | 0 | 6445486.463 | 4183613.8782 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0991_VIA_LD_ITAPUI | SE Itapuí: Aquisição de faixa de servidão para 9 km de LD 69 kV T21 336 MCM para atendimento emergencial de Itapuí (N-1). | 239811.9338 | 4973491.1047 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0991_VIA_SE_ITAPUI | SE Itapuí: Aquisição de área adicional para ampliação da SE para instalação de 1 EL 69 kV. (Não foi identificada necessidade na PV) | 1285.1764 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0992_AMP_SE_OLIMPIA2 | SE Olímpia 2: Instalação de 1 ATR 138-69 kV, 2 ELs 69 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 12309259.7805
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0992_CON_LD_OLIMPIA2 | SE Olímpia 2: Construção de até 1 km de circuito 69 kV T21 336 MCM para interligação com o SDAT 69 kV existente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 514810.8409
D001 | DPTU | 29 | PES_NO0992_VIA_LD_OLIMPIA2 | SE Olímpia 2 Aquisição de faixa de servidão para até 1 km de LD 69 kV T21 para interligação com o SDAT 69 kV existente. | 0 | 0 | 0 | 261785.6544 | 328619.5198
D001 | DPTU | 28 | PES_NO0992_VIA_SE_OLIMPIA2 | SE Olímpia 2: Aquisição de terreno adicional para ampliação da SE para instalação de 1 ATR 138-69 kV 42 MVA e 2 ELs 69 kV. | 0 | 198.8947 | 152797.9171 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1010_VIA_SE_ARACATUBA6 | SE Araçatuba 6 - Aquisição de Terreno | 0 | 0 | 0 | 9914.1979 | 908066.6728
D001 | DPTU | 29 | PES_NO1019_VIA_LD_MINEIROSDOTIETE | Ramal 138 kV, SE Mineiros do Tietê 1: Construção ~3 km, CD, 336 MCM, Conexão em Dupla Derivação da CTEEP LDd 138 KV BAB-RIC I - Aquisição de faixa de servidão - 3 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 21608.8302
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1019_VIA_SE_MINEIROSDOTIETE | SE Mineiros do Tietê 1: Aquisição de Terreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 917980.8706
D001 | DPTU | 29 | PES_NO1025_CON_LD_JAU5 | Ramal 138 kV, SE Jau 5: Construção 9 km, CD, 336 MCM, Conexão em Dupla Derivação da LD 138 JAU - MORRO VERMELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7510254.612
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1025_CON_SE_JAU5 | SE Jaú 6: Construção SE BS 138 / 13,8 kV - 1x26,6 MVA [LTC] - 5 ALs + 1 DT MT, 1 CT (13,8kV), 1 CT (138 kV), 2 ELs AT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15046918.885
D001 | DPTU | 29 | PES_NO1025_VIA_LD_RAMAL_JAU5 | Ramal 138 kV, SE Jau 6: Construção 9 km, CD, 336 MCM, Conexão em Dupla Derivação da LD 138 JAU - MORRO VERMELHO - Aquisição de Faixa de Servidão - 9 km | 0 | 0 | 49005.0472 | 4463630.0737 | 700667.9259
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1025_VIA_SE_JAU5 | SE Jaú 5: Aquisição de Terreno. | 0 | 9914.1979 | 908066.6728 | 0 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO1028_CON_LD_MARILIA5 | Construção ramal 138 kV, T22, 336 MCM, 3 km. Conexão em seccionamento da LD 138 kV Terra Branca - Marília | 0 | 0 | 0 | 1882265.3268 | 2657689.649
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1028_CON_SE_MARILIA5 | Construção SE Marília 5, BS, 138 / 13,8 kV - 1x26,6 MVA [LTC] - 6 ALs + 1 DT MT, 1 CT (13,8kV), 1 CT (138 kV), 2 ELs AT. Instalação de TR 138/34,5 kV de 25 MVA [LTC] e 1 AL (preparado para 6 ALs e 2 TR); - Padrão Construtivo: 2x 26,6 MVA + espaço para setor 138/34,5 kV com 2x TRs 25 MVA; Prever espaço para instalação de 1 BC 12 Mvar, 138 KV, 1 estágio. | 0 | 0 | 0 | 11323730.8995 | 23723408.995
D001 | DPTU | 29 | PES_NO1028_VIA_LD_RAMAL_MARILIA5 | Construção ramal 138 kV, T22, 336 MCM, ~3km. Conexão em seccionamento da LD 138 kV TERRA BRANCA - MARILIA - Aquisição de Faixa de Servidão - 3 Km | 0 | 86612.4534 | 1684603.1243 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1028_VIA_SE_MARILIA5 | SE Marília 5: Aquisição de terreno para construção da SE Marília 5 - Padrão final para 2x 26,6 MVA + espaço para setor 138/34,5 kV com 2x TRs; | 0 | 2141955.3761 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1035_BAY_SE_OLIMPIA2 | SE Olímpia 2: Ampliação da SE para instalação de 2 EL 138 kV; | 0 | 0 | 47857.8349 | 8653565.9384 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO1035_CON_LD_SEVERINIA | Construção 4 Km ramal LD 69 kV, T22, 336 MCM, conexão em Seccionamento da LD 69 kV Jardim Paulista - Pirangi. | 0 | 0 | 3987382.9193 | 1860076.9947 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1035_CON_SE_SEVERINIA | SE Severínia 1: Construção SE 69/13,8 kV - 1x12,5 MVA [LTC], 4 ALs,1 DT (13,8 kV), 1 CT (13,8 kV), 1 CT (69 kV), 2 EL (69 kV), Barra Simples. | 0 | 0 | 16406991.1827 | 5618772.2523 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO1035_VIA_LD_RAMAL_SEVERINIA | Construção 4 Km ramal LD 69 kV, T22, 336 MCM, conexão em Seccionamento da LD 69 kV Jardim Paulista - Pirangi - Aquisição de Faixa de Servidão - 4 km. | 97546.691 | 2219476.9035 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1035_VIA_SE_SEVERINIA | SE Severínia 1: Aquisição de terreno. | 7160.2512 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO1039_CON_LD_PENAPOLIS2 | Ramal 138 kV, SE Penápolis 2: Construção 4,5 km, CD, 336 MCM, Conexão em Dupla Derivação da CTEEP LT 138 KV NAV-PRO (DIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3942335.1908
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1039_CON_SE_PENAPOLIS2 | SE Penápolis 2: Construção SE Barra Simples 138 / 13,8 kV - 12,5 MVA [LTC], 5 ALs, 1 IB (13,8 kV), 1 DT (13,8kV), 1 CT (13,8kV), 1 CT (138kV), 2 EL AT. Instalar SMF. A obra deve atender os requisitos para a obtenção das DAPRs. Padrão Construtivo: SE 138kV - 2x26,6MVA - 10 AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 15172045.1879
D001 | DPTU | 29 | PES_NO1039_VIA_LD_RAMAL_PENAPOLIS2 | Ramal 138 kV, SE Penápolis 2: Construção 4,5 km, CD, 336 MCM, Conexão em Dupla Derivação da CTEEP LT 138 KV NAV-PRO - Aquisição de Faixa de Servidão - 4,5 km | 0 | 0 | 24502.5236 | 2231815.0283 | 350333.963
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1039_VIA_SE_PENAPOLIS2 | SE Penápolis 2: Aquisição de terreno. | 0 | 9914.1979 | 908066.6728 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1045_AMP_SE_SANTOADOARACANGUA1 | Ampliação SE Santo Antônio do Aracanguá 1 - Instalação 2º TR 34,5 / 11,9 kV - 6,25 MVA + 4 alimentadores, 1 IB (11,9 kV), 2 DT (11,9kV), 2 CT (11,9kV), 2 CT (34,5kV), 1 EL AT, BS. | 0 | 0 | 13453065.4583 | 9614605.0842 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1045_VIA_SE_SANTOADOARACANGUA1 | SE Santo Antônio do Aracanguá 1: Viabilidade de Ampliação SE Santo Antônio do Aracanguá 1: Aquisição de área adicional para adequação do padrão construtivo da SE (~1.600m²) | 100977.9032 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1046_VIA_SE_AREIOPOLIS1 | SE Areiópolis 1: Aquisição de Terreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 917980.8706
D001 | DPTU | 29 | PES_NO1047_CON_LD_CEDRAL | Ramal 138 kV, Construção ~3,0 km, CD, 336 MCM, Conexão em Dupla Derivação da CTEEP LT SJR-CAT II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112288.9612
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1047_CON_SE_CEDRAL | Construção SE 138 / 13,8 kV – 1x40 MVA [LTC], 7 ALs, 1 DT (13,8kV), 1 CT (13,8kV), 1 CT (138kV), 2 EL AT, BS+ SMF Padrão Construtivo: SE 138kV - 2x40 MVA (LTC) - 14 ALs Barra Simples | 0 | 0 | 0 | 0 | 17416215.6525
D001 | DPTU | 29 | PES_NO1047_VIA_LD_RAMAL_CEDRAL | Ramal 138 kV, Construção ~3,0 km, CD, 336 MCM, Conexão em Dupla Derivação da CTEEP LT SJR-CAT II - Aquisição de Faixa de Servidão - 3 km | 0 | 0 | 21608.8302 | 1749606.6926 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1047_VIA_SE_CEDRAL | SE Cedral 1: Aquisição de terreno. | 0 | 1193.3766 | 916787.494 | 0 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO1048_VIA_LD_RAMAL_SJRP10 | Construção aproximadamente 3 km de ramal 138 kV, T22, cabo 336,4 MCM, com estruturas em concreto, dupla derivação da CTEEP LT SJR-CAT II - Aquisição de Faixa de Servidão - 3 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 21608.8302
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1048_VIA_SE_SJRP10 | SE São José do Rio Preto 10 - Eng. Schmitt: Aquisição de Terreno. | 0 | 0 | 0 | 0 | 917980.8706
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1049_BAY_SE_BOFETE1 | Ampliação SE Bofete - Instalação de 1 Bay MT adicional + retrofit de 2 bays existentes + 1 CT (11,9 kV) Adequação do barramento 11,9 kV existente | 0 | 0 | 0 | 0 | 5662636.7294
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1055_BCO_SE_PENAPOLIS | SE Penápolis: Instalação de Banco de Capacitor 138 kV 5 MVAr e respectivo bay de conexão. | 0 | 0 | 0 | 319755.0276 | 2192067.6341
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1066_BAY_SE_GUARANTA1 | SE Guarantã 1: Instalação 3 novos alimentadores [GRT13/14/15] + CT (11,9 kV) + 2 ELs (69 kV). | 0 | 9256006.7135 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1071_AMP_SE_ICEM1 | SE ICÈM - Substituição TR 69/13,8 kV – 9,375 MVA [LTC] para 69/11,9 kV – 12,5 MVA [LTC] + 1 Al Padrão Construtivo: SE 69 kV 2x12,5 MVA (LTC) - 10 ALs + 2 DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 6748212.6521
D001 | DPTU | 29 | PES_NO1076_CON_LD_ESTANCIA_JAU | LD ESTANCIA_JAU: Construção de 20 km de LD 138 kV T22 795 MCM para interligação da SE Estancia 440-138 kV com o SDAT 138 kV de Jaú; | 29056294.9616 | 293497.9255 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO1077_AMP_LD_MIRASSOL_NOVAGRANADA | LD Mirassol - Nova Granada Reconstrução de 10 km LD padrão 138 kV, T22. cabo 636 MCM (custo 795 MCM) Reconstrução de 28 km LD padrão 138 kV, T22. cabo 336 MCM | 0 | 33645186.5223 | 3748485.0938 | 13261532.413 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1077_AMP_SE_NOVAGRANADA | SE Nova Granada Instalação de 2 entradas de linha 138 kV Instalação de 1 setor 138-69 kV 2x42 MVA, 3 entradas de linha 69 kV | 0 | 0 | 20832733.1719 | 14888688.6067 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO1077_CON_LD_MIRASSOL_NGRANADA_T1 | Construção de 50 metros de LD 138 kV para conexão da LD Mirassol - Nova Granada com a LD Mirassol II - Mirassol, T22. 795 MCM | 0 | 0 | 16472.0632 | 143450.9065 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO1077_CON_LD_MIRASSOL_NGRANADA_T2 | PES_NO1077_CON_LD_MIRASSOL_NGRANADA_T2 em trecho rural próximo da SE Nova Granada | 0 | 0 | 12311.0582 | 107213.7861 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO1077_VIA_LD_MIRASSOL_NGRANADA_T2 | Viabilidade da obra PES_NO1077_CON_LD_MIRASSOL_NGRANADA_T2 em trecho rural próximo da SE Nova Granada | 0 | 1522.0655 | 4381.9857 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1086_AMP_SE_PIRAJUI | SE Pirajuí 1: Instalação 2° TR 69/11,9 kV – 12,5MVA [LTC] , 4 ALs + 1 IB MT + 1 DT MT (TR novo) + 2 CT 13,8 kV (TR1 / TR2) + 2 CT 69 kV (TR1 / TR2) + 1 EL (69 KV) | 0 | 0 | 9083461.8924 | 9587580.0279 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1086_VIA_SE_PIRAJUI | SE Pirajui 1: Aquisição de Terreno Adicional Aquisição de Área adicional para futura ampliação da Subestação com Instalação do segundo TR de 69/11,9 kV. | 0 | 152996.8118 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO1089_CON_LD_GETULINA_MARILIA_C3 | GETULINA_MARILIA_C3 Construção de 10 km de LD 138 kV T21 477 MCM para conexão com a SE Marília e a LD 138 kV Marília - Pompéia | 0 | 0 | 10345201.314 | 2088415.8622 | 0
D001 | DPTU | 29 | PES_NO1089_VIA_LD_GETULINA_MARILIA_C3 | Aquisição de 10 km de faixa de servidão (30 metros) para construção de 10 km de LD 138 kV para conexão com a SE Marília e a LD 138 kV Marília - Pompéia | 209441.74 | 5583117.1732 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1090_BCO_SE_BCO_POMPEIA | SE Pompéia: Instalação de um banco de capacitores de 21 Mvar (1 estágio) na barra de 138 kV. | 0 | 0 | 831203.7225 | 3728333.9944 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1090_VIA_SE_BCO_POMPEIA | SE Pompéia: Aquisição de área adicional para instalação de 1 banco de capacitores de 21 Mvar (1 estágio) na barra de 138 kV. | 0 | 152996.8118 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1091_BCO_SE_TARUMA | SE TARUMÃ: Instalação de 1 BC 138 kV 21 Mvar | 0 | 0 | 831203.7225 | 3728333.9944 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1092_BCO_SE_GALIA | SE GALIA: Instalação de 1 BC 138 kV 21 Mvar 1 estágio | 0 | 0 | 831203.7225 | 3728333.9944 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1103_AMP_SE_LENCOISPTA2 | SE LENÇOIS PAULISTA 2 - GAIVOTA (GVT): Ampliação da Subestação 138/13,8 kV com a instalação de TR 138/13,8 kV de 12,5 MVA, 1 Conexão de Transformador 13,8 kV, 1 Conexão de Transformador 138 kV, 4 alimentadores, 1 Interligação de Barras 13,8 kV, 1 Disjuntor de Transferência 13,8 kV. Subestação conectada em seccionamento da linha 138 kV TEB-YBG de propriedade da CPFL Paulista. Padrão Construtivo: Subestação 138/13,8 kV, barra Simples e capacidade de 2000 Amperes, 2 Entradas de Linha, 2 TRs de 26,6 MVA, 10 alimentadores de 13,8 kV. Nível de curto estimado da SE: Trifásico 6,30 kA e Monofásico 6,47 kA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168243.0523
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1104_AMP_SE_BARRABONITA1 | Ampliação da Subestação 138/13,8 kV com a instalação de 2° TR 138/13,8 kV de 10/12,5 MVA, 2 Conexões de Transformador 13,8 kV, 1 Conexão de Transformador 138 kV (TR novo), 4 alimentadores, 2 disjuntores de transferência 13,8 kV e 1 interligação de barras 13,8 kV. Subestação conectada em seccionamento da linha 138 kV YBA-KBB de propriedade da CPFL Paulista. Padrão Construtivo: Subestação 138/13,8 kV, barra Simples e capacidade de 2.000 Amperes, 2 Entradas de Linha 138 kV, 2 TRs de 26,6 MVA, 12 alimentadores de 13,8 kV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12157053.7215
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1108_AMP_SE_PROMISSAO1 | • Ampliação da Subestação 138/11,9 kV com a instalação de 2º TR 138/11,9 kV de 10/12,5 MVA, 2 Conexões de Transformador 13,8 kV (TR novo + TR existente), 2 Conexões de Transformador 138 kV (TR novo + TR existente) , 1 interligação de barras 13,8 kV, 1 disjuntor de transferência 13,8 kV (TR existente), 4 alimentadores (TR novo). • Subestação conectada em dupla derivação LT 138 LINS - UHE PROMISSAO de propriedade da ISA ENERGIA. • Padrão Construtivo: Subestação 138/11,9 kV, BPT e capacidade de 2000 Amperes, 2 Entradas de Linha, 2 TRs de 26,6 MVA, 10 alimentadores de 13,8 kV. BC 138 kV de 20 MVAr. | 0 | 2570681.1187 | 15424986.5298 | 0 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1109_BAY_SE_JAU3_ANTONINA | • Instalação de 1 bay 138 kV na SE Antonina 138 kV (ANT) para atendimento do critério n-1; • Não é necessário aquisição de terreno adicional; | 0 | 0 | 0 | 0 | 2373055.5179
D001 | DPTU | 29 | PES_NO1109_CON_LD_RAMAL_JAU_ANTONINA | • Construção da LD 138 kV (Ramal Antonina), T21, com extensão de 3 km, condutor CAA 336,4 MCM (Linnet),temperatura de projeto 75/95°C, capacidade de 144/168 MVA; • Conexão em derivação simples da futura LD 138 kV Estância - Jaú da CPFL; | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498227.6759
D001 | DPTU | 29 | PES_NO1109_VIA_LD_RAMAL_JAU_ANTONINA | RAMAL JAU-ANTONINA: Aquisição de faixa de Servidão. | 0 | 0 | 21608.8302 | 1749606.6926 | 0
D001 | DPTU | 28 | PES_NO1110_AMP_SE_PIACATU | SE Piacatu: Instalação 2º TR 69 / 13,8 kV – 6,25 MVA [LTC], 4 ALs (3 Als no TR novo + 1 Al TR existente), 2 DT (TR1 e TR2), 1 IB 13,8 kV, 2 CT 13,8 kV (TR1 e TR2). | 0 | 0 | 0 | 7936425.2452 | 5671985.6771
D001 | DPTU | 28 | PES_PA0310_AMP_SE_IACANGA34 |  | 2657412.2434 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0342_BAY_SE_CAMPINASCENTRO | SE Campinas 1: Instalação de um EL 138 kV, para LD 138 kV Subterrâena Taquaral - Campinas 1 | 0 | 0 | 0 | 31601.8892 | 5714196.3116
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0342_BAY_SE_PAINEIRAS | Implantação de teleproteção da LD 138 kV Centro - Paineiras, na SE Paineiras. | 0 | 0 | 0 | 4472.0943 | 808637.2478
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0342_BAY_SE_TANQUINHO | Implantação de teleproteção da LD 138 kV Tanquinho - Taquaral, na SE Tanquinho. | 0 | 0 | 0 | 4472.0943 | 808636.3786
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0342_BAY_SE_TAQUARAL | SE Campinas 6 Taquaral: Instalação de 2 bays de 138 KV (Linha Subterrânea), + custos para adequação dos equipamentos existentes (CM INFRA e Infra Geral - CON), + instalação de 2 conexões de 138 kV. | 0 | 0 | 15678566.7198 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0342_CON_LD_TAQUARAL_CAMPINAS1_C1 | Construção de Linha de Distribuição de Alta Tensão Subterrânea (LDS) 138 kV Taquaral - Campinas Centro, um circuito, extensão aproximada de 5,6 km, 250 MVA. SE Campinas Centro: Implantação de 1 (uma) entrada de linha 138 kV SE Taquaral: Implantação de 1 (uma) entrada de linha 138 kV e adequação de 2 (duas) entradas de linha 138 kV (LD 138 kV Tanquinho - Taquaral). Associada a obra SE0980 (Substituição dos transformadores e demais adequações na SE para viabilizar a construção da linha subterrânea Taquaral-Campinas Centro). | 0 | 0 | 0 | 18826958.1545 | 26582974.6886
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0342_VIA_LD_TAQUARAL_CAMPINAS1_C1 | Estudar viabilidade de se construir um circuito subterrâneo entre as subestações Taquaral e Campinas Centro. Extensão aproximada de 5,6 km | 0 | 3124.5461 | 195117.8833 | 134156.0216 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0355_CON_LD_RAMAL_RAFARD | Ramal 138 kV, SE Rafard 1 - Rafard: Construção 1,5 km, CD, 336 MCM, Conexão em Dupla Derivação da LD 138 kV Saltinho ‒ UTE Rafard, UTE Rafard ‒ Sumaré CTEEP | 829221.9464 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0355_CON_SE_RAFARD | SE Rafard 1 - Rafard: Construção SE 138 / 11,9 kV - 12,5 MVA [LTC] e 5 ALs | 1219169.5421 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0357_CON_LD_RAMAL_ITATIBA5 | Ramal 138 kV, SE Itatiba 5: Construção 8,5 km, CD, 795 MCM, Conexão em Dupla Derivação do Ramal Cummins (DIT LT Bragança - Jardim Paulista) | 0 | 0 | 3196107.9936 | 4612609.3195 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0357_CON_SE_ITATIBA5 | Construção de Subestação 138/11,9 kV, barra simples com 1 TRs 138/11,9 kV de 26,6 MVA, com 2 entradas de linha 138 kV, 6 alimentadores, 1 disjuntores de transferência 11,9 kV, 1 conexão de TR 138 kV, 1 conexão de TR 11,9 kV e sistema de medição de fronteira. Conexão em dupla derivação do ramal Cummins (DIT LD 138 kV Bom Jardim - Bragança Paulista), de propriedade da ISA ENERGIA, com aproximadamente 5,5 km, T22, condutor 336,4 MCM. Padrão Construtivo: Subestação 138/11,9 kV, barra simples e capacidade de 2000 Amperes,2 Entradas de Linha 138 kV , 2 TRs de 26,6 MVA, 14 alimentadores de 11,9 kV, 2 disjuntores de transferência 11,9 kV, 1 interligações de barras 11,9 kV, 2 conexões de TR 138 kV, 2 conexões de TR 11,9 kV e sistema de medição de fronteira | 0 | 0 | 10931731.8065 | 15731028.6877 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0357_VIA_LD_RAMAL_ITATIBA5 | Ramal 138 kV, SE Itatiba 5: Aquisição de Faixa de Servidão - 5,5 km | 29947.5336 | 2727773.9396 | 428185.9595 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0359_CON_LD_RAMAL_VALINHOS4 | Ramal 138 kV, SE Valinhos 4: Construção 0,3 km, CD, 336 MCM, Conexão em Dupla Derivação da LD 138 kV Tanquinho - Itatiba C1/2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480860.8409
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0359_CON_SE_VALINHOS4 | SE Valinhos 4: Construção de Subestação 138/13,8 kV, barra simples com 1 TR 138/13,8 kV de 26,6 MVA com 2 entradas de linha 138 kV, 6 alimentadores, 1 disjuntor de transferência 13,8 kV, 1 interligação de barras 13,8 kV, 1 conexão de TR 138 kV, 1 conexão de TR 13,8 kV. Conexão em dupla derivação da linha 138 kV Tanquinho - Itatiba de propriedade da CPFL através de ramal com aproximadamente 1 km, T22, condutor 336 MCM. Padrão Construtivo: Subestação 138/13,8 kV, barra Simples e capacidade de 3150 Amperes, 2 Entradas, 2 TRs de 40 MVA, 14 alimentadores de 13,8 kV. Nível de curto circuito estimado da SE (Horizonte): A Definir. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18640461.4822
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0359_VIA_LD_RAMAL_VALINHOS4 | Ramal 138 kV, LD 138 kV Itatiba - Tanquinho : Aquisição Faixa de Servidão ‒ 0,3 km | 0 | 0 | 105741.5688 | 1665473.954 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0359_VIA_SE_VALINHOS4 | SE Valinhos 4: Aquisição Terreno | 9914.1979 | 908066.6728 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0364_BAY_SE_AMERICANA5 | SE Americana 5 - Ipê: Instalação 2 ALs – TR1 / TR2 – 11,9 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526099.2548
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0389_BAY_SE_NOVA_APARECIDA | SE Nova Aparecida. Adequação dos dois Bays 138 kV na SE Nova Aparecida, atualmente utilizados para os circuitos da LD 138 kV Nova Aparecida - Viracopos. Estes Bays serão utilizados para os novos circuitos Carioba - Usina Americana - Nova Aparecida e Carioba - Nova Aparecida (expresso) C3. Estes dois circuitos farão parte do chamado "Novo tronco 138 kV". Como haverá geração nestes circuitos, Usina Americana e UTE Goodyear (que poderá ficar em qualquer dos dois circuitos), os Bays devem estar adequados para atuar com estas gerações. As capacidades dos equipamentos dos Bays, deverão estar adequados para 1.358 Ampéres. | 2565661.315 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0389_CON_LD_CAR_NAP_C3_4_TRECHO_5 | Construção dos trechos 4 e 5 dos circuitos Carioba - Us. Americana - Nova Aparecida e Carioba - Nova Aparecida (também conhecido como "Novo Tronco 138 kV"), T22, aproximadamente 22 km de extensão, condutores 954 MCM, temperatura de projeto 75/95°C e um cabo oPGW 24 fibras (preferencialmente no circuito Carioba - Us. Americana - Nova Aparecida), da SE Us. Americana até a SE Nova Aparecida. Utilizar parte da faixa de servidão da atual LD 69 kV Us. Americana - Trevo. | 22357905.745 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0391_CON_SE_AMERICANA8 | Nova SE Americana 8: Construção SE Seccionadora 138 kV, arranjo BPT, 3 EL 138 kV, 1 IB 138 kV. Implantar esquema de teleproteção POTT para os enlaces com OPGW: Carioba – Americana 8, Americana 8 – Nova Aparecida e Carioba – Nova Aparecida. Solução: Instalar 2 módulos SEL 2505 Multi I/O (principal e retaguarda), com interfaces ópticas adequadas aos comprimentos dos cabos OPGW, em cada terminal das LDs para implementação de teleproteção via protocolo mirrored bits da SEL. Desmantelamento da atual SE 69 kV. Associada as obras SE0370, SE0374, SE0389, SE0390, SE0382 e SE0388 . A CPFL Renováveis realizará a obra de substituição dos atuais transformadores 69/6,9 kV por um transformador 138/6,9 kV - 20 MVA (DYn) com o respectivo disjuntor geral do transformador e respectivas adequações para conexão no bay de 138 kV da SE Us. Americana 138 kV. | 6178531.33 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0428_CON_LD_SBARBARACTEEP_SBO4 | Construção de LD 138 kV interligando a nova SE Santa Bárbara D’ Oeste 4 à atual LD 138 kV Santa Bárbara CTEEP – Nova Aparecida, entre o Ramal 138 kV Cillos e o Ramal 138 kV Nova Odessa, com extensão de 3,5 km, circuito duplo, cabo condutor CAA 954 MCM Rail. | 3029663.7777 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0428_CON_LD_SBO4_CILLOS_FVELHA | Construção de LD 138 kV interligando a nova SE Santa Bárbara D’ Oeste 4 ao atual ramal 138 kV Nova Odessa, entre a SE Fazenda Velha e a SE Tecelagem Santa Julia, com extensão de 6,7 km, circuito duplo, cabo condutor CAA 954 MCM Rail. Deverá ser prevista a desconexão do atual Ramal 138 kV Nova Odessa da atual LD 138 kV Santa Bárbara CTEEP – Nova Aparecida. | 4984639.9692 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0428_CON_LD_SBO4_NAPARECIDA | PES_SE0428_CON_LD_SBO4_NAPARECIDA (Trecho 3) Construção de LD 138 kV interligando a nova SE Santa Bárbara D’ Oeste 4 à atual LD 138 kV Santa Bárbara CTEEP – Nova Aparecida, permanecendo nesta LD às SEs Orquídea, Mexichem, Honda e Nova Aparecida. | 2971825.5655 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0428_CON_SE_STABARBDOESTE4 | SE Santa Bárbara D´Oeste 4: Construção da SE Santa Bárbara 4-138/11,9 kV - 2 x 20 MVA e 12 alimentadores, arranjo barra dupla, 6 entradas de linha 138 kV, uma interligação de barras 138 kV, duas conexões de trafo 138 kV, duas conexões de trafos 15 kV, 1 interligação de barras 15kV. | 666355.9863 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0442_CON_LD_RAMAL_PIRACICABA13 | Construção de ramal de 138 kV, 0,5 km, T22, 336.4 MCM e estruturas metálicas. | 0 | 0 | 0 | 1271744.045 | 1118752.2824
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0442_CON_SE_PIRACICABA13 | SE Piracicaba 12: Construção SE 138 / 11,9 kV - 1 x 26,6 MVA [LTC] e 7 ALs com bay de transferencia MT | 0 | 0 | 0 | 18905819.5209 | 9044830.2646
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0442_VIA_LD_RAMAL_PIRACICABA13 | SE Piracicaba 12: Aquisição de Faixa de Servidão 500m | 0 | 130892.8315 | 164309.7642 | 0 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0442_VIA_SE_PIRACICABA13 | SE Piracicaba 13: Aquisição de Terreno | 1193.3766 | 916787.494 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0446_CON_LD_RAMAL_PIRACICABA11 | Ramal 138 kV, SE Piracicaba 11: Construção 4,5 km, CD, 336 MCM, Conexão em Dupla Derivação da LD 138 kV Saltinho ‒ Piracicaba Transmissão e Saltinho ‒ Santa Bárbara d´Oeste CTEEP | 5589004.1032 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0446_CON_SE_PIRACICABA11 | SE Piracicaba 11: Construção SE BS 138 / 11,9 kV - 1 TR 26,6 MVA [LTC] e 7 ALs + 1 bay transferência MT | 23266175.0579 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0646_BAY_SE_SOCORRO | SE Socorro: Aquisição de Bay 138 kV (BS) para 2º circuito Barreiro - Socorro => PFAT | 10597536.9473 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0831_VIA_LD_CAMPINAS23 | SE Campinas23: Aquisição de faixa de servidão | 0 | 0 | 0 | 742729.7097 | 438080.6389
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0831_VIA_SE_CAMPINAS23 | SE CAMPINAS23 - Aquisição de terreno. | 0 | 0 | 0 | 2123962.9536 | 17992.4284
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0840_BAY_SE_CAMPINAS14 | SE CAMPINAS 14 - Bandeirantes: Instalação de 1 alimentador. | 0 | 0 | 0 | 0 | 763049.6231
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0841_BAY_SE_CAMPINAS12 | SE CAMPINAS 12 - Cidade Jardim : Instalação de 2 novos alimentadores, um alimentador em cada trafo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604664.9949
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0843_BAY_SE_CAMPINAS15 | SE CAMPINAS 15 - DIC: Instalação de 2 alimentadores. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604664.9949
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0855_CON_LD_AEROPORTO_VIRACOPOS | Construção de um novo Ramal 138 kV, aéreo, CD, condutores 336 MCM, estruturas compactas (concreto), com aproximadamente 2,6 km de extensão, derivando do atual Ramal 138 kV DIC. Inclusão de OPGW para conexão óptica da SE Aeroportos Brasil à SE DIC. Esta interligação permitirá a alteração da mídia de comunicação atual na SE Aeroportos Brasil para o OPGW, aumentando sua confiabilidade ou criando uma redundância de meios. | 0 | 0 | 892330.942 | 6813463.0336 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0903_AMP_SE_PINHAL | SE PINHAL 1 - Instalação de 5 saídas de alimentadores e bay de transferencia MT. | 0 | 0 | 0 | 4484188.5113 | 3204749.2553
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0906_CON_LD_NOVA_ODESSA | Ramal 138 kV, SE Nova Odessa 3: Construção 1,0 km, CD, 336 MCM, Concreto. Conexão em Dupla Derivação da LD 138 kV Ramal Nova Odessa (futura LD 138 kV Santa Bárbara 4 - Nova Odessa 2). | 0 | 0 | 0 | 0 | 314735.6807
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0906_CON_SE_NOVA_ODESSA | Construção da subestação Nova Odessa 3 138-11,9 kV; 1 x 26,6 MVA e 7 saídas de alimentadores + 1 bay transferência MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 8470151.0966
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0906_VIA_LD_NOVA_ODESSA | Ramal 138 kV, SE Nova Odessa 3: Aquisição Faixa de Servidão ‒ 1,0 km | 0 | 0 | 7202.9463 | 583202.228 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0906_VIA_SE_NOVA_ODESSA | SE Nova Odessa 3: Aquisição de terreno | 0 | 0 | 917980.8706 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0908_CON_LD_ITATIBA_ITATIBA6 | SE Itatiba 6 Construção LD 138 kV Itatiba Transenergia SP - Itatiba 6 c1,c2,c3 e c3 (0,5 km cada LD), condutor 795 MCM | 0 | 0 | 0 | 274948.0895 | 2394450.8608
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0908_CON_LD_ITATIBA6_CAMPINAS6 | Construção da LD 138 kV Itatiba 6 - Campinas 6 (Tanquinho), condutor 795 MCM | 0 | 0 | 0 | 274948.0895 | 2394450.8608
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0908_CON_LD_ITATIBA6_CAMPINAS8 | Obras associadas para conexão da LD 138 kV Itatiba 6 - Campinas 8 (Viracopos), condutor 795 MCM | 0 | 0 | 0 | 274948.0895 | 2394450.8608
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0908_CON_LD_ITATIBA6_ITATIBA3 | Construção de LD 138 kV Itatiba 6 - Itatiba 3, condutor 336 MCM | 0 | 0 | 0 | 246221.1128 | 2144275.2261
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0908_CON_LD_Ramal_Morungaba | SE Itatiba 6: Construção de 2,0 km de linha 138 kV CD 336 MCM ,OPGW. | 0 | 0 | 0 | 467615.3473 | 4072339.6076
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0908_CON_SE_ITATIBA6 | SE Itatiba 6: - Construção de Subestação 138 kV, Barra Dupla 4 Chaves, com 12 entradas/saídas de linha 138 kV + 1 Interligação de Barras 138 kV. Instalação de 1 TR 12,5 MVA com 3 alimentadores e bay de transferência MT. - Conexão em seccionamento da linha 138 kV Itatiba Transenergia SP – Viracopos e linha 138 kV Itatiba Transenergia SP – Tanquinho, com conexão das seguintes linhas: LD 138 kV Itatiba 6 – Viracopos, LD 138 kV Itatiba 6 – Tanquinho, LD 138 kV Itatiba 6 – Colonial e LD 138 kV Itatiba 6 – Morungaba (construção com cabo condutor 336 MCM, com 2 km de extensão). -Padrão Construtivo: Subestação 138 kV, barra Dupla, com configuração final para 12 entradas/saídas de Linha 138 kV, 1 Interligação de Barras 138 kV. Prever espaço para instalação de setor de distribuição. | 0 | 0 | 0 | 14513317.8908 | 30405648.0029
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0908_VIA_LD_ITATIBA_ITATIBA6 | Projeto VIA Construção LD 138 kV Itatiba Transenergia SP - Itatiba 6 c1,c2,c3 e c3 (1 km cada LD) | 0 | 371364.8354 | 219040.3188 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0908_VIA_LD_ITATIBA6_CAMPINAS6 | Projeto VIA Projeto LD 138 kV Itatiba 6 - Campinas 6 | 0 | 589047.2491 | 1357.9365 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0908_VIA_LD_ITATIBA6_CAMPINAS8 | Projeto Via Construção LD 138 kV Itatiba 6 - Campinas 8 (Viracopos) | 0 | 371364.8354 | 219040.3188 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0908_VIA_LD_ITATIBA6_ITATIBA3 | Projeto VIA Construção LD 138 kV Itatiba 6 - Itatiba 3 | 0 | 590405.1437 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0908_VIA_LD_Ramal_Morungaba | Ramal 138 kV, Morungaba: Aquisição Faixa de Servidão ‒ 2,0 km | 0 | 742729.7231 | 438080.6376 | 0 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0908_VIA_SE_ITATIBA6 | SE Itatiba 6: Aquisição de terreno | 0 | 24632.4849 | 2117322.8912 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0911_CON_LD_HORTOLANDIA3_ASCENTY | Construção do trecho para conexão da SE Hortolândia 3 - Seccionadora no atual ramal 138 kV Ascenty, condutores 795 MCM com aproximadamente 1,48 km de extensão. Trecho irá compor a linha 138 kV SE Hortolândia 3 (Seccionadora) - Ascenty. | 3353137.1139 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0911_CON_LD_HORTOLANDIA3_ODATA | Construção do trecho para conexão da SE Hortolândia 3 - Seccionadora no atual ramal 138 kV Odata, condutores 795 MCM com aproximadamente 1,43 km de extensão. Trecho irá compor a linha 138 kV SE Hortolândia 3 (Seccionadora) - Odata. | 2848544.1991 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0911_CON_LD_SUMARE_HORTOLANDIA3 | Construção do trecho para conexão da SE Hortolândia 3 - Seccionadora na atual linha 138 kV Sumaré ISA-CTEEP - Morro Azul e Sumaré ISA-CTEEP - Bandeirantes, condutores 795 MCM com aproximadamente 0,7 km de extensão. Trecho irá compor a linha 138 kV SE Hortolândia 3 (Seccionadora) - Sumaré ISA-CTEEP. | 2408830.3138 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0911_CON_LD_VIRACOPOS_HORTOLANDIA3 | Construção do trecho para conexão da SE Hortolândia 3 - Seccionadora na atual linha 138 kV Viracopos - Morro Azul e Viracopos - Bandeirantes, condutores 795 MCM com aproximadamente 0,7 km de extensão. Trecho irá compor a linha 138 kV SE Hortolândia 3 (Seccionadora) - Viracopos. | 1582016.1829 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0911_CON_SE_HORTOLANDIA3 | SE Hortolândia 3 - Seccionadora: Construção de subestação 138 kV, padrão Barra Dupla (BD4), 8 módulos de manobra e entrada de linha 138 kV, 1 IB. | 29411364.8117 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0912_VIA_LD_PAULINIA5 | Ramal 138 kV, SE Paulínia 5: Aquisição Faixa de Servidão ‒ 0,5 km Ramal 138 kV, SE Replan: Aquisição Faixa de Servidão ‒ 2,0 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 654464.1404
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0912_VIA_SE_PAULINIA5 | SE Paulínia 5 - Seccionadora Aquisição de terreno para SE 138 kV padrão SE Transmissora | 0 | 0 | 0 | 3185944.4346 | 26988.6383
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0915_BAY_SE_SUMARE1 | SE SUMARÉ 1: Instalação de 2 novos alimentadores, um alimentador em cada Trafo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526099.2548
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0916_BAY_SE_SUMARE6 | SE SUMARÉ 6 - ORQUÍDEA: Instalação de 1 novo alimentador. | 0 | 0 | 0 | 0 | 763049.6231
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0918_BAY_SE_HORTOLANDIA2 | SE HORTOLANDIA 2 - MORRO AZUL: Instalação de 1 novo alimentador. | 0 | 0 | 0 | 0 | 802332.4974
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0927_CON_LD_HORTOLANDIA4 | Ramal 138 kV, SE Hortolândia 4: Construção 0,5 km, CD, 336 MCM, Conexão em Dupla Derivação da LD 138 kV Sumaré (CTEEP) - Nova Aparecida C1/2. | 0 | 0 | 3656355.6851 | 5162640.1719 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0927_CON_SE_HORTOLANDIA4 | Construção da subestação Hortolândia 4 - BS 138-11,9 kV; 2 x 26,6 MVA e 12 saídas de alimentadores. | 0 | 0 | 12514866.5174 | 26218858.3778 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0927_VIA_LD_RAMAL_HORTOLANDIA4 | Ramal 138 kV, SE Hortolândia 4: Aquisição de Faixa de Servidão - 0,5 km | 3601.4688 | 291601.1269 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0927_VIA_SE_HORTOLANDIA4 | SE Hortolândia 4: Aquisição Terreno. | 917980.8706 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0930_BAY_SE_NOVA_APARECIDA | Implantação de teleproteção LD 138 kV Santander-Nova Aparecida | 0 | 2236.0524 | 404319.0585 | 0 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0930_BAY_SE_SANTANDER | implantação de teleproteção LD 138 kV Tanquinho - Santander | 0 | 2236.0524 | 404319.0585 | 0 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0930_BAY_SE_TANQUINHO | implantação de teleproteção LD 138 kV Tanquinho - Santander | 0 | 2236.0524 | 404318.2102 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0930_CON_LD_RAMAL_SANTANDER | Construção de nova LD 138 kV Ramal Santander, desde a torre de seccionamento do atual Ramal Santander até a SE Santander. 3,0 km, 138 kV, T21, condutor 954 MCM 75°C/95°C. Interconexão dois dois circuitos atuais do Ramal Santander (336.4 MCM) na primeira e última estrutura, de modo que se torne um circuito único 2x336.4 MCM, elevando a capacidade sem necessidade de baixas dos ativos e liberando o bay na SE Santander para conexão do novo circuito 954 MCM. | 0 | 1012289.5992 | 8815764.8252 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0935_CON_LD_RAMAL_MONTEMOR2 | Construção 1 km de ramal 138 kV T22 336 MCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 467615.3557
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0935_CON_SE_MONTEMOR2 | SE Monte Mor 2: Construção SE 138/11,9 kV 1x26 MVA e 6 ALs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6481757.962
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0935_VIA_LD_RAMAL_MONTEMOR2 | Aquisição de até 3 km faixa de servidão para ramal de linha 138 kV. | 0 | 0 | 7202.9463 | 583202.228 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0935_VIA_SE_MONTEMOR2 | SE Monte Mor 2: Construção SE 138/11,9 kV 2x12,5 MVA e 10 ALs. Atenção: Prever terreno para futura SE Seccionadora. | 0 | 0 | 2141955.382 | 0 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0939_BAY_SE_PIRACICABA3 | SE Piracicaba 3 - Piracicamirim: instalação de 2 novos alimentadores, 1 em cada transformador. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526099.2548
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0947_BAY_SE_PAULINIA1 | SE Paulínia 1: Instalação de 1 saída de alimentador no transformador 1 da subestação. | 0 | 0 | 0 | 0 | 802332.4974
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0949_CON_LD_CAMPINAS24 | Ramal 138 kV Campinas 24: Construção de LD 138 kV, condutor 636 MCM, estruturas metálicas e/ou postes de concreto, 2,5 km. | 0 | 0 | 783243.9243 | 6821066.0224 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0949_CON_SE_CAMPINAS24 | SE Campinas 24: Construção SE Barra Simples 138/11,9 kV - 2x40 MVA [LTC] e 14 ALs. | 0 | 0 | 14751997.749 | 30905686.384 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0949_VIA_LD_CAMPINAS24 | Ramal 138 kV Campinas 24: Aquisição Faixa de Servidão ‒ 2,5 km | 1111437.7381 | 364575.1891 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0950_CON_LD_PAULINIA6 | Ramal 138 kV Paulínia 6: Construção de LD 138 kV, condutor 636 MCM, estruturas metálicas e/ou postes de concreto, 2,5 km. | 0 | 532718.7979 | 4639308.3833 | 0 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0950_CON_SE_PAULINIA6 | SE Paulínia 6: Construção SE 138/11,9 kV - 1 x 26,6 MVA + 7 saídas de alimentadores + 1 bay transferência MT | 0 | 8470151.0966 | 17745110.707 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0950_VIA_LD_PAULINIA6 | Ramal 138 kV Paulínia 6: Aquisição Faixa de Servidão ‒ 2,5 km | 1369444.8038 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0952_VIA_LD_RAMAL_CAMPINAS25 | Ramal 138 kV Campinas 25: Aquisição Faixa de Servidão ‒ 5 km | 0 | 0 | 0 | 27225.0243 | 1700116.0528
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0952_VIA_SE_CAMPINAS25 | SE Campinas 25: Aquisição de terreno | 0 | 0 | 0 | 917980.8706 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0954_VIA_LD_AGUASDESAOPEDRO | SE Águas de São Pedro 1: Aquisição de Faixa de servidão, 4 km. | 0 | 0 | 0 | 21780.0229 | 1671964.213
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0954_VIA_SE_AGUASDESAOPEDRO | SE Águas de São Pedro 1: Aquisição de terreno. | 0 | 0 | 1193.3766 | 916787.494 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0955_CON_LD_RAMAL_CAMPINAS26 | Construção 1 km de ramal 138 kV T22 336 MCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 467615.3557
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0955_CON_SE_CAMPINAS26 | SE Campinas 25: Construção SE BS 138/13,8 kV - 1 x 26,6MVA e 6 ALs | 0 | 0 | 0 | 0 | 8210917.4544
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0955_VIA_LD_RAMAL_CAMPINAS26 | Aquisição de até 3 km faixa de servidão para ramal de linha 138 kV. | 0 | 0 | 3601.4688 | 291601.1269 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0963_VIA_LD_PINHAL2 | SE Pinhal 2: Aquisição de faixa de servidão, 3 km. | 0 | 0 | 21200.7611 | 1716566.9079 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0963_VIA_SE_PINHAL2 | SE Pinhal 2: Aquisição de terreno. | 0 | 0 | 910269.8365 | 7711.0375 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0965_BAY_SE_PIRACICABA5 | SE Piracicaba 5 - Costa Pinto: instalação de 2 novos alimentadores | 0 | 0 | 0 | 1604664.9949 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0967_CON_LD_PIRACICABA14 | SE Piracicaba 14 - Construção de novo ramal 138kV, T22, condutor 795 MCM e estruturas metálicas. Conexão em dupla derivação da LD 138 kV Ramal Nazaré. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9701805.637
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0967_CON_SE_PIRACICABA14 | SE Piracicaba 14 - Construção de nova SE 138/11,9kV 26,60 MVA +7 alimentadores e bay de transferencia MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 9030854.9469
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0967_VIA_LD_PIRACICABA14 | SE Piracicaba 14: Aquisição de faixa de servidão, 10 km. | 0 | 0 | 0 | 5612989.6032 | 179569.3187
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0967_VIA_SE_PIRACICABA14 | SE Piracicaba 14: aquisição de terreno. | 0 | 1193.3766 | 916787.494 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0971_CON_LD_AMERICANA9 | SE AMERICANA 9: Construção de ramal de 138 kV, 0,2 km, T22, 336.4 MCM e estruturas metálicas. Conexão em dupla derivação da LD 138 kV Santa Barbara (CTEEP) - Carioba C3/4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526570.9534
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0971_CON_SE_AMERICANA9 | SE Americana9: Construção SE 138 / 11,9 kV - 1 x 26,6 MVA [LTC] e 6 ALs com bay de transferencia MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 16028011.0739
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0971_VIA_LD_AMERICANA9 | SE Americana 9: Aquisição de Faixa de Servidão 0,2 km | 0 | 0 | 261785.6544 | 328619.5198 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0971_VIA_SE_AMERICANA9 | SE Americana 9: Aquisição de Terreno | 0 | 9914.1979 | 908066.6728 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0976_AMP_LD_CAMPINAS_TANQUINHO_2 | Recondutoramento dos circuitos 1,2,3 e 4 entre a SE Campinas Furnas e SE Tanquinho (200 m por circuito), para a capacidade de 300/360 MVA ou 1255/1506 A por circuito. Conforme informação da REPS-V e análise da REDN será utilizado condutor 2 x 477 MCM . | 24671.3678 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0976_AMP_LD_CAMPINAS_TANQUINHO_3 | Recondutoramento dos circuitos 1,2,3 e 4 entre a SE Campinas Furnas e SE Tanquinho (200 m por circuito), para a capacidade de 300/360 MVA ou 1255/1506 A por circuito. Conforme informação da REPS-V e análise da REDN será utilizado condutor 2 x 477 MCM . | 663787.5917 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0976_AMP_LD_CAMPINAS_TANQUINHO_4 | Recondutoramento dos circuitos 1,2,3 e 4 entre a SE Campinas Furnas e SE Tanquinho (200 m por circuito), para a capacidade de 300/360 MVA ou 1255/1506 A por circuito. Conforme informação da REPS-V e análise da REDN será utilizado condutor 2 x 477 MCM . | 744503.7784 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0976_AMP_LD_CAMPINAS_TANQUINHO_5 | Recondutoramento dos circuitos 1,2,3 e 4 entre a SE Campinas Furnas e SE Tanquinho (200 m por circuito), para a capacidade de 300/360 MVA ou 1255/1506 A por circuito. Conforme informação da REPS-V e análise da REDN será utilizado condutor 2 x 477 MCM . | 182214.3138 | 0 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0976_BAY_SE_TANQUINHO | Adequação dos bays dos quatro circuitos de interligação com a SE Campinas Furnas para a capacidade de 1506 A. Adequação da proteção com instalação de teleproteção entre a SE Tanquinho e SE Campinas Furnas (relé a relé). Adequação dos bays das linhas 138 kV Paulínia, Lycra, Nova Aparecida C1 e Nova Aparecida C2 para a capacidade de 1359 A. Adequação dos equipamentos de 138 kV da SE para a capacidade de curto-circuito de 40 kA. Substituição de 39 chaves seccionadoras e 54 TCs. Adequação da proteção com instalação de teleproteção entre a SE Tanquinho e SE Campinas Furnas. Digitalização Total da SE Tanquinho com integração dos IEDs novos (Linhas de interligação com a SE Campinas Furnas) e existentes (demais bays) em conformidade com o normativo GED 6204 | 20293742.3719 | 845572.5918 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0985_CON_LD_RAMAL_CAPIVARI2 | SE Capivari 2: construção ramal 138kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 3037077.2248
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0985_CON_SE_CAPIVARI2 | SE Capivari 2: Construção SE BS 138/11,9 kV 1x12,5MVA + 4AL + Transf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8210917.4544
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0985_VIA_LD_RAMAL_CAPIVARI2 | Ramal Capivari 2: aquisição de faixa de servidão | 0 | 0 | 21780.0229 | 1360092.8405 | 935150.7139
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0985_VIA_SE_CAPIVARI2 | SE Capivari 2: Aquisição de terreno. | 0 | 0 | 917980.8706 | 0 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0988_AMP_SE_AMERICANA1 | SE Americana 1: Instalação 2° transformador 26,6MVA + 7 saídas de alimentadores (1 no trafo existente). Instalação de interligação de barras 15kV, disjuntores gerais de TR MT e AT. Retrofit de 5 saídas de alimentadores. | 0 | 7176675.4121 | 14800631.9233 | 0 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0989_BAY_SE_AMERICANA7 | SE Americana 7 - Nascentes: Instalação de 1 alimentador | 0 | 0 | 0 | 0 | 802332.4974
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0991_VIA_SE_ITAPIRA3 | SE Itapira 3: Aquisição de terreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193.3766
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0997_AMP_LD_PIRACICABA_SALTINHO | LD 138 kV Piracicaba - Saltinho Reconstrução de 15 km de linha com cabo 795 MCM, T22, estrutura metálicas, trecho com cabo 336 entre a SE Piracicaba (antiga conexão) e a SE Santa Cecília | 0 | 14757407.1655 | 2072306.9449 | 6221531.0657 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE0997_VIA_LD_PIRACICABA_SALTINHO | LD 138 kV Piracicaba - Saltinho Viabilidade para reconstrução de 15 km de linha com cabo 795 MCM, T22, estrutura metálicas, trecho com cabo 336 entre a SE Piracicaba (antiga conexão) e a SE Santa Cecília | 0 | 277017.67 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE0999_AMP_SE_MORUNGABA | SE Morungaba 1: Ampliação de subestação com substituição de trafo de 12,5 MVA por 20 MVA com 2 instalação de 2 alimentadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 7681914.9264
D001 | DPTC | 28 | PES_SE1008_AMP_SE_PIRACICABA8 | SE PIRACICABA 8 - SANTA TEREZINHA - STE: Ampliação da Subestação 138/11,9 kV com a instalação de TR 138/11,9 kV de 26,6 MVA, 2 Conexões de Transformador 11,9 kV, 2 ConexõeS de Transformador 138 kV, 6 alimentadores no TR novo, 2 disjuntores de transferência 11,9 kV, 1 conexão de barras 11,9 kV e 1 alimentador no TR existente . Subestação conectada em dupla derivação das linhas 138 kV Botucatu-Piracicaba e LT 138 PIRACICABA - ARARAQUARA de propriedade da CPFL. | 0 | 12492158.5541 | 8927866.4146 | 0 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE1010_AMP_SE_AMPARO1 | Ampliação da Subestação 138/11,9 kV com a substituição de TR1 138/11,9 kV de 25 MVA com RT por TR de 40 MVA com LTC, 2 alimentadores, 2 conexão de TR 138 kV, 2 conexão de TR 11,9 kV . Subestação conectada em na LD 138 kV 138 kV LT 138 KV MOM II-BRP de propriedade da ISA ENERGIA Padrão Construtivo: Subestação 138/13,8 kV, capacidade de 3150 Amperes, 2 Entradas de Linha , 2 TRs de 40 MVA , 14 alimentadores de 11,9 kV. | 0 | 0 | 0 | 10796249.9368 | 7715838.43
D001 | DPTC | 28 | PES_SE1013_BAY_SE_TANQUINHO | Construção de 1 EL 138 kV na SE Tanquinho + Implementação da teleproteção nos 5 bays | 0 | 0 | 22509.0858 | 4070052.7147 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE1013_CON_LD_CAMPINAS29_CARIOBA | Construção de LD 138 kV para conexão da LD 138 kV Campinas 29 - Carioba | 0 | 0 | 322727.6365 | 2810550.3869 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE1013_CON_LD_CAMPINAS29_CASCATA | construção de LD 138 kV para conexão da LD 138 kV Campinas 29 - Cascata/Braskem | 0 | 0 | 246221.2146 | 2144275.9887 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE1013_CON_LD_CAMPINAS29_NOVAPARECID | Construção de LD 138 kV para conexão da LD 138 kV Campinas 29 - Carioba | 0 | 0 | 322727.6365 | 2810550.3869 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE1013_CON_LD_CAMPINAS29_TANQUINHO | • Construção da LD 138 kV Tanquinho – Campinas 29, T22, com extensão de 8 km, condutor CAA 954 MCM, temperatura de projeto 75/95°C, capacidade de 276/325 MVA por circuito; • Conexão nas subestações Tanquinho e Campinas 29, de propriedade da CPFL Paulista, com instalação de 1 bay de linha em cada subestação; | 0 | 0 | 8088838.8805 | 11421143.9385 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE1013_CON_SE_CAMPINAS29 | • Construção de Subestação 138 kV, Barra Dupla 4 Chaves, com 11 entradas/saídas de linha 138 kV + 1 Interligação de Barras 138 kV; • Conexão em seccionamento da linha 138 kV Tanquinho – Nova Aparecida (cabo condutor 954 MCM, com 1 km de extensão) e linha 138 kV Tanquinho – Paulínia 1 (cabo condutor 954 MCM, com 1 km de extensão) e linha 138 kV Tanquinho – Lycra (cabo condutor 954 MCM, com 1 km de extensão); • Avaliar implementação de Teleproteção nas LDs Tanquinho – Campinas 29 (4 circuitos existentes + 1 circuito futuro). • Padrão Construtivo: Subestação 138 kV, barra Dupla. | 0 | 0 | 12129827.0227 | 25412194.0949 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE1013_VIA_LD_CAMPINAS29_CARIOBA | Projeto VIA Construção de LD 138 kV para conexão da LD 138 kV Campinas 29 - Carioba | 0 | 261785.6544 | 328619.5198 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE1013_VIA_LD_CAMPINAS29_CASCATA | projeto VIA construção de LD 138 kV para conexão da LD 138 kV Campinas 29 - Cascata/Braskem | 5549.8157 | 346568.3343 | 238287.8658 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE1013_VIA_LD_CAMPINAS29_TANQUINHO | SE CAMPINAS29: Aquisição de faixa de servidão. | 54450.0572 | 3400232.0713 | 2337876.7761 | 0 | 0
D001 | DPTC | 28 | PES_SE1013_VIA_SE_CAMPINAS29 | SE CAMPINAS29: Aquisição de terreno. | 5255897.7467 | 5050794.601 | 0 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE1013_VIA_SE_CAMPINAS29_NOVAPARECID | Projeto VIA Construção de LD 138 kV para conexão da LD 138 kV Campinas 29 - Carioba | 5549.8071 | 346567.8448 | 238287.5309 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE1014_AMP_LD_TANQUINHO_SOUZAS | LD 69 kV Tanquinho – Souzas • Reconstrução da LD 69 kV Tanquinho – Souzas, com extensão de 2,3 km, condutor 336 MCM, temperatura de projeto75/95°C, capacidade 72/84 MVA por circuito. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6204009.1595
D001 | DPTC | 28 | PES_SE1014_BAY_SE_CAMPINAS2 | • SE Campinas 2 - Souzas (SOZ): - Instalação de 1 bay de linha 69 kV para conexão da linha 69 kV Tanquinho – Souzas, de propriedade da CPFL Paulista; - Adequação da infraestrutura da SE Souzas 69 kV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875315.5537
D001 | DPTC | 29 | PES_SE1014_VIA_LD_TANQUINHO_SOUZAS | LD 69 kV Tanquinho – Souzas • Reconstrução da LD 69 kV Tanquinho – Souzas, com extensão de 2,3 km, condutor 336 MCM, temperatura de projeto75/95°C, capacidade 72/84 MVA por circuito. | 0 | 0 | 518.2064 | 41957.8282 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE1015_AMP_LD_SBO_CARIOBA_C1_C2 | LD 138 kV Santa Bárbara D´Oeste – Carioba c1,c2 • Reconstrução da LD 138 kV Santa Bárbara D´Oeste – Carioba c1,c2, com extensão de 6 km, condutor 795 MCM, temperatura de projeto75/95°C, capacidade 249/293 MVA por circuito. | 0 | 0 | 0 | 6111312.3917 | 3905590.3918
D001 | DPTC | 29 | PES_SE1015_VIA_LD_SBO_CARIOBA_C1_C2 | LD 138 kV Santa Bárbara D´Oeste – Carioba c1,c2 - VIABILIDADE DA OBRA • Reconstrução da LD 138 kV Santa Bárbara D´Oeste – Carioba c1,c2, com extensão de 6 km, condutor 795 MCM, temperatura de projeto75/95°C, capacidade 249/293 MVA por circuito. | 0 | 74207.4977 | 36599.5738 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE1016_AMP_LD_TANQUINHO_NOVAAPARECID | LD 138 kV Tanquinho - Nova Aparecida c1,c2 • Reconstrução da LD 138 kV Tanquinho - Nova Aparecida c1,c2, com extensão de 8 km, de 336 MCM para 954 MCM, temperatura de projeto75/95°C, capacidade 220/271 MVA por circuito -> trecho da SE Morumbi até SE Nova Aparecida. | 0 | 0 | 0 | 10842175.7318 | 5936183.4769
D001 | DPTC | 29 | PES_SE1016_VIA_LD_TANQUINHO_NOVAAPARECID | LD 138 kV Tanquinho - Nova Aparecida c1,c2 - VIABILIDADE DA OBRA Reconstrução da LD 138 kV Tanquinho - Nova Aparecida c1,c2, com extensão de 8 km, de 336 MCM para 954 MCM, temperatura de projeto75/95°C, capacidade 220/271 MVA por circuito -> trecho da SE Morumbi até SE Nova Aparecida. 5/95°C, capacidade 249/293 MVA por circuito. | 0 | 98943.3159 | 48799.4288 | 0 | 0
D001 | DPTC | 29 | PES_SE1017_CON_LD_SUMARE_SANTABARBARA_IS | Construção, 500 metros, CD, 2 x 636 MCM (Interligação Ascenty Sumaré 4 - Microsoft CPQ11) | 0 | 0 | 0 | 307334.2176 | 2676493.2221
D001 | DPTC | 29 | PES_SE1017_VIA_LD_SUMARE_SANTABARBARA_IS | Projeto VIA Construção, 500 metros, CD, 2 x 636 MCM (Interligação Ascenty Sumaré 4 - Microsoft CPQ11) | 0 | 0 | 42627.2365 | 547777.8863 | 0
D002 | DJTB | 28 | PES_BX0013_AMP_SE_SAOVICENTE3 | SE São Vicente 3 - Rio Branco: Instalação 2º TR 138 [88] / 13,8 kV – 20 MVA [LTC] e 4 Alimentadores. Instalar 01 disjuntor geral de AT, 02 disjuntores gerais de MT e um disjuntor de interligação de barras de MT. | 16912265.5181 | 0 | 0 | 0 | 0
D002 | DJTB | 29 | PES_BX0787_CON_LD_VICENTE_DE_CARVALHO_1 | Ramal 138 kV, T22, 336.4 MCM, Tap duplo, com aproximadamente 20m de extensão e temperatura de projeto 75/95°C, derivando da LT 138 kV (CTEEP) Vicente de Carvalho – Bertioga. | 41413.8473 | 0 | 0 | 0 | 0
D002 | DJTB | 28 | PES_BX0787_CON_SE_VICENTE_DE_CARVALHO_1 | SE Vicente de Carvalho 1: Construção SE 138 [88] / 13,8 kV - 1x26,6 MVA [LTC] e 5 Als (padrão 2x40 MVA) e 1 dsijuntor de transferencia. Solução de BPT nos alimentadores aéreos de MT da nova SE Vicente de Carvalho1. | 5674532.0987 | 0 | 0 | 0 | 0
D002 | DJTB | 28 | PES_BX0809_AMP_SE_SANTOS1 | SE Santos 1: Substituição TR1/TR2 138 [88]/13,8 kV – 2 x 20 MVA [LTC] para 138 [88]/13,8 kV – 2 x 40 MVA [LTC] e 12 Als + 2 Transferências MT + 1 Interbarras MT. | 0 | 23709037.3888 | 11389463.543 | 0 | 0
D002 | DJTB | 28 | PES_BX0818_BAY_SE_SE_OCIAN | Instalação de 2 bays de linha 88 kV na SE Praia Grande 3 - Ocian para a LDS 88 kV Ocian - Praia Grande 4 e adequação de proteção dos dois bays existentes na SE Ocian, para que a LT 88 kV Manoel da Nóbrega - Ocian, possa operar com seus dois circuitos em anel. | 0 | 0 | 0 | 64454.54 | 11654553.1916
D002 | DJTB | 29 | PES_BX0818_CON_LD_PRAIAGRANDE4 | Construção LDS (linha de distribuição subterrânea) 88 kV Praia Grande 3 (Ocian) - Praia Grande 4, circuito duplo, com aproximadamente 3,50 km. | 0 | 0 | 0 | 2966932.0147 | 25838233.1993
D002 | DJTB | 28 | PES_BX0818_CON_SE_PRAIAGRANDE4 | SE Praia Grande 4: Construção SE 138/13,8 kV - 2x40 MVA [LTC] e 6+6 Als | 0 | 0 | 0 | 14624994.5526 | 30639612.5323
D002 | DJTB | 28 | PES_BX0818_VIA_SE_PRAIAGRANDE4 | SE Praia Grande 4: Aquisição de terreno | 0 | 6441192.2161 | 0 | 0 | 0
D002 | DJTB | 29 | PES_BX0819_VIA_LD_PRAIAGRANDE5 | SE Praia Grande 5: Aquisição de Faixa de Servidão | 0 | 0 | 0 | 0 | 32670.0343
D002 | DJTB | 28 | PES_BX0819_VIA_SE_PRAIAGRANDE5 | SE Praia Grande 5: Aquisição de Terreno | 0 | 0 | 0 | 1193.3766 | 916787.494
D002 | DJTB | 29 | PES_BX0822_CON_LD_KMN_HBO_C12 | Construção LD 88 kV Manoel da Nóbrega - Ocian com aproximadamente 500 metros. | 0 | 0 | 4494901.2075 | 6489705.8659 | 0
D002 | DJTB | 29 | PES_BX0822_VIA_LD_KMN_HBO_C12 | Faixa de servidão da LD 88 kV Manoel da Nóbrega - Ocian com aproximadamente 500 metros. | 18892.9674 | 276309.6284 | 0 | 0 | 0
D002 | DJTB | 29 | PES_BX0823_AMP_LD_PTA_OCI_C12 | Recondutoramento da LD 88 kV Manoel da Nóbrega - Praia Grande 3 (Ocian) com aproximadamente 8 km | 0 | 0 | 0 | 25616537.1095 | 6436187.0036
D002 | DJTB | 29 | PES_BX0823_VIA_LD_PTA_OCI_C12 | Recondutoramento da LD 88 kV Manoel da Nóbrega - Praia Grande 3 (Ocian) com aproximadamente 8 km | 0 | 0 | 1388.7849 | 46952.6503 | 99401.3439
D002 | DJTB | 29 | PES_BX0825_VIA_LD_PGR_MBRC12 | Construção LDS (linha de distribuição subterrânea) 88 kV Praia Grande 1 - Mário Brígido com aproximadamente 8,1 km. | 0 | 0 | 0 | 0 | 44104.5459
D002 | DJTB | 29 | PES_BX0826_AMP_LD_RAMAL_PGR | Duplicação de condutores (de 336 MCM para 2 x 636 MCM) da LD 88 kV Ramal Praia Grande 1 (trecho derivação Praia Grande - derivação Rio Branco) com aproximadamente 2 km | 0 | 0 | 0 | 3782093.2701 | 2417043.3649
D002 | DJTB | 29 | PES_BX0826_VIA_LD_RAMAL_PGR | Duplicação de condutores (de 336 MCM para 2 x 336 MCM) da LD 88 kV Ramal Praia Grande 1 (trecho derivação Praia Grande - derivação Rio Branco) com aproximadamente 2 km | 0 | 35790.6936 | 1145.0054 | 0 | 0
D002 | DJTB | 29 | PES_BX0830_CON_LD_SHB | Construção de interligação entre as LDs 88 kV Us. Henry Borden – Jabaquara c1,c2,c3 e c4 com a LD 88kV Manoel da Nóbrega – Us. Henry Borden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 621809.9321
D002 | DJTB | 28 | PES_BX0835_AMP_SE_SE_SANTOS8 | Ampliação da Subestação 88/13,8 kV com a substituição do TR1 88/13,8 kV de 20 MVA para 40 MVA + Adequação das saídas subterrâneas. | 0 | 5677282.0872 | 4057426.5353 | 0 | 0
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0185_CON_LD_RAMAL_JUNDIAI8 | SE Jundiaí 8: Ramal CD 138 kV/op. 88 kV , 1x336,4 MCM, 75/95ºC, extensão 1 km | 0 | 0 | 0 | 139365.9372 | 2251130.3912
D002 | DJTV | 28 | PES_OE0185_CON_SE_JUNDIAI8 | SE Jundiaí 8: Construção SE 138 [88] / 13,8 kV - 2x20 MVA [LTC] e 8 Als + 1 IB + 2 Disjuntores de Transferência | 0 | 0 | 0 | 16942187.0144 | 24380220.3232
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0185_VIA_LD_RAMAL_JUNDIAI8 | SE Jundiaí 8: Aquisição de faixa de servidão | 0 | 27985.2074 | 562419.9363 | 0 | 0
D002 | DJTV | 28 | PES_OE0185_VIA_SE_JUNDIAI8 | SE Jundiaí 8: Aquisição de terreno | 10556.7852 | 907424.0887 | 0 | 0 | 0
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0784_AMP_LD_BOMJARDIM_VILARAMI_1_2 |  | 260544.4983 | 0 | 0 | 0 | 0
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0784_AMP_LD_BOMJARDIM_VILARAMI_3_4 |  | 292403.4772 | 0 | 0 | 0 | 0
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0784_AMP_LD_VILARAMI_CAMPOLIMPO_1_2 |  | 97080.6762 | 0 | 0 | 0 | 0
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0784_AMP_LD_VILARAMI_JUNDIAI_1_2 |  | 67207.1316 | 0 | 0 | 0 | 0
D002 | DJTV | 28 | PES_OE0784_BAY_SE_VILARAMI | Adequação de 8 bays de linha de 88 kV e 1 bay de transferência, com disjuntores e proteções.. A configuração do barramento deverá ser barra principal e transferência (BPT) com esquema de proteção adequado. Necessário recondutoramento do barramento, adequação da infraestrutura geral da subestação e previsão de sistema de segurança (solicitado construção de guarita). | 18652503.3221 | 0 | 0 | 0 | 0
D002 | DJTV | 28 | PES_OE0830_BAY_SE_ITATIBA | Implantação de teleproteção na LD 138 kV Itatiba - Vinhedo 3 c1,c2,c3 e c4. Custo para contratação na SE Itatiba Transenergia SP | 0 | 0 | 1626216.9441 | 0 | 0
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0830_CON_LD_VINHEDO3_BOMJARDIM | Ramal 138 kV: Construção, 1 km, CD, 2x636MCM. Conexão LD 138 kV Vinhedo 3 - Bom Jardim | 0 | 307334.3206 | 2676494.0207 | 0 | 0
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0830_CON_LD_VINHEDO3_ITATIBA | 1) Ramal 138 kV: Construção, 1 km, CD, 1 x 954 MCM (conexão do circuito existente com a SE Vinhedo 3) Conexão em duplo seccionamento da LD 138kV Bom Jardim - Itatiba 2) Construção da LD 138 kV Itatiba - Vinhedo 3, c3, c4, T22, 13 km de extensão, 1 x 954 MCM. | 0 | 322727.628 | 2810550.3096 | 0 | 0
D002 | DJTV | 28 | PES_OE0830_CON_SE_VINHEDO3 | SE Vinhedo 3: SE 138 kV, BD4, 8 EL 138 kV + 1 IB | 0 | 10133271.9846 | 21229377.2975 | 0 | 0
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0830_VIA_LD_VINHEDO3_BOMJARDIM | Projeto VIA CON LD 138 kV VINHEDO3_BOMJARDIM | 583202.228 | 0 | 0 | 0 | 0
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0830_VIA_LD_VINHEDO3_ITATIBA | Ramal 138 kV - SE Vinhedo 3: Aquisição de faixa de servidão. | 583202.228 | 0 | 0 | 0 | 0
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0831_CON_LD_INDAIATUBA5 | Ramal 88 kV - Indaiatuba 5: Construção, 1 km, CD, 336 MCM. | 0 | 0 | 246221.1201 | 2144275.2073 | 0
D002 | DJTV | 28 | PES_OE0831_CON_SE_INDAIATUBA5 | SE Indaiatuba 5: SE 138 [88] / 23,1 kV - 40 MVA [LTC] e 6 Als. Instalar 1 transferencia de 23,1kV e 1 conexão trafo 88 kV. | 0 | 0 | 8653368.9759 | 18128955.2966 | 0
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0831_VIA_LD_RAMAL_INDAIATUBA5 | Ramal 88 kV - Indaiatuba 5: Aquisição Faixa de Servidão | 7202.9463 | 583202.228 | 0 | 0 | 0
D002 | DJTV | 28 | PES_OE0831_VIA_SE_INDAIATUBA5 | SE Indaiatuba 5: Aquisição Terreno | 1698264.6029 | 0 | 0 | 0 | 0
D002 | DJTV | 28 | PES_OE0839_AMP_SE_BOITUVA2 | SE Boituva 2 - Água Branca: Substituição TR1 138 [88]/13,8 kV – 20 MVA [LTC] para 138 [88]/23,1 kV 33,3 MVA [LTC] e mais4 Als. | 0 | 5897264.1465 | 4214642.8389 | 0 | 0
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0840_CON_LD_ITUPEVA2 | SE Itupeva 2: Ramal CD, 138 kV, 1x336,4 MCM, 75/95ºC, 5 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 3159465.9495
D002 | DJTV | 28 | PES_OE0840_CON_SE_ITUPEVA2 | SE Itupeva 2: Construção SE 138 [88] / 13,8 kV - 2 x 20 MVA [LTC] e 10 Als + 1 IB + 2 Disjuntores de Transferência | 0 | 0 | 0 | 0 | 4989010.8633
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0840_VIA_LD_ITUPEVA2 | SE Itupeva 2: Aquisição de faixa de servidão | 0 | 0 | 0 | 0 | 557823.4337
D002 | DJTV | 28 | PES_OE0840_VIA_SE_ITUPEVA2 | SE Itupeva 2: Aquisição de terreno | 0 | 0 | 0 | 910820.6264 | 7160.2476
D002 | DJTV | 28 | PES_OE0842_AMP_SE_INDAIATUBA3 | SE Indaiatuba 3-Santos Dumont: Substituição dos 2 TRs 138 [88] / 23,1 kV – 2x 33,3 MVA para 2x 40 MVA [LTC]. | 278033.9099 | 0 | 0 | 0 | 0
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0844_CON_LD_RAMAL_ITU3 | SE Itu 3: Ramal LT Construção de aproximadamente 5 km | 0 | 0 | 0 | 2966448.4144 | 4188516.4067
D002 | DJTV | 28 | PES_OE0844_CON_SE_ITU3 | SE Itu 3: Construção SE 138 [88] / 23,1 kV - 40 MVA [LTC] e 7 Als. Barra simples com 2 Entradas de linha 88kV, 1 geral de AT para o TR, 1 geral de MT, 1 transferência de 23.1 kV. | 0 | 0 | 0 | 9360603.7149 | 19610624.1074
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0844_VIA_LD_RAMAL_ITU3 | SE Itu 3: Aquisição de faixa de servidão | 0 | 27225.0243 | 2089955.2705 | 779099.1746 | 0
D002 | DJTV | 28 | PES_OE0844_VIA_SE_ITU3 | SE Itu 3: Aquisição de terreno | 1193.3766 | 916787.494 | 0 | 0 | 0
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0847_CON_LD_RAMAL_VOTORANTIM3 | Conexão em dupla derivação da linha 138 kV LD Oeste ISA ENERGIA -São Roque (próximo à derivação do ramal VITOPEL) de propriedade da CPFL através de ramal com aproximadamente 10 km, T22, 336 MCM, capacidade de 92/107 MVA por circuito. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5676906.1208
D002 | DJTV | 28 | PES_OE0847_CON_SE_VOTORANTIM3 | SE Votorantim 3: Construção de Subestação 138/23,1 kV, barra Simples com 2 TRs 138[88]/23,1 kV de 40 MVA com 2 entradas de linha 88 kV, 14 alimentadores, 2 disjuntores de transferência 23,1 kV, 1 interligação de barras 23,1 kV, 2 conexões de TR 138[88] kV, 2 conexões de TR 23,1 kV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14820402.48
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0847_VIA_LD_RAMAL_VOTORANTIM3 | Faixa de Servidão: Ramal 88 kV para SE Votorantim 3 - 10 km | 0 | 0 | 54450.0562 | 4179910.5084 | 1558198.3531
D002 | DJTV | 28 | PES_OE0847_VIA_SE_VOTORANTIM3 | SE Votorantim 3: Aquisição de Terreno | 0 | 1193.3781 | 916787.4959 | 0 | 0
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0848_CON_LD_SAOROQUE2 | SE São Roque 2: Ramal LT Construção, 10 km, T22, 336 MCM. Instalação TCH seca no Ramal 88 kV. | 0 | 5744924.12 | 8291049.7841 | 0 | 0
D002 | DJTV | 28 | PES_OE0848_CON_SE_SAOROQUE2 | SE São Roque 2: Construção SE 138 [88] / 23 kV - 2 x 20 MVA [LTC] e 6 Als + 3 interligações de Barras MT (2 Transferências + 1 interbarras) - Barra Simples - 2 entradas de linha 138-88kV kV - Instalação de Banco de Capacitor – 2 estágios de 15 Mvar, conectados nas linhas de distribuição 88kV. | 0 | 15859170.8528 | 22821733.6729 | 0 | 0
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0848_VIA_LD_SAOROQUE2 | SE São Roque 2: Aquisição de Faixa de Servidão | 5456590.5008 | 0 | 0 | 0 | 0
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0850_CON_LD_SOROCABA9 | SE Sorocaba 9: Ramal LT Construção, 8 km, T22, 336 MCM | 0 | 0 | 8502437.4588 | 2919429.0851 | 0
D002 | DJTV | 28 | PES_OE0850_CON_SE_SOROCABA9 | SE Sorocaba 9: Construção SE 138 [88] / 23 kV – 2 x 20 MVA [LTC] e 6 Als + 3 interligações de Barras (2 Transferências + 1 interbarras) | 0 | 0 | 25492587.6531 | 8730244.4805 | 0
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0850_VIA_LD_SOROCABA9 | SE Sorocaba 9: Aquisição de Faixa de Servidão | 213166.1685 | 4420880.9689 | 0 | 0 | 0
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0851_CON_LD_OESTE_SALTODEPIRAPORA | Construção de LD 88kV, 19 km, T22, condutor 2x636 MCM e temperatura de projeto de 75/95º, com conexão em 2 novos bays na SE Oeste CTEEP. Obra deve atender os requisitos das DAPRs. | 13237230.5444 | 19951089.6933 | 230590.4822 | 0 | 0
D002 | DJTV | 28 | PES_OE0855_AMP_SE_ARACARIGUAMA1 | SE Araçariguama1: Substituição dos dois TR 88/23,1 kV - 20 MVA por dois TR 88/23,1 kV - 40 MVA com mais 2 alimentadores (ARG14 e ARG24). Saídas alimentadores deverão ser subterrâneas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11138231.3883
D002 | DJTV | 28 | PES_OE0856_AMP_SE_SOROCABA7 | SE Sorocaba 7 - Castelo - Instalação 2º TR 138 [88] / 23,1 kV – 40 MVA [LTC] e 5 Alimentadores. Instalar 01 disjuntor geral de AT, 01 disjuntores gerais de MT e um disjuntor de interligação de barras de MT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11744468.3965
D002 | DJTV | 28 | PES_OE0857_AMP_SE_VINHEDO1 | SE Vinhedo 1 - Ampliação da SE com substituição dos dois transformadores de 20 MVA por outros de 40 MVA e mais 6 alimentadores. | 0 | 0 | 9224462.8273 | 13784923.1263 | 0
D002 | DJTV | 28 | PES_OE0858_BAY_SE_BOITUVA1 | SE BOITUVA 1 - BVA: Instalação de 1 bay de alimentador de 23,1kV no TR 1 com infraestrutura nova (BVA-07). Padrão construtivo SE concreto. | 0 | 763049.6231 | 0 | 0 | 0
D002 | DJTV | 28 | PES_OE0859_BAY_SE_SALTO_DE_PIRAPORA | SE SALTO DE PIRAPORA - SPI: Instalação de 2 bays de alimentador de 23,1 kV, um no TR 1 (SPI-12) e outro no TR2 (SPI-23) com infraestrutura existente. Padrão construtivo SE concreto. | 0 | 1526099.2548 | 0 | 0 | 0
D002 | DJTV | 28 | PES_OE0860_BAY_SE_CAPELA_DO_ALTO | SE CAPELA DO ALTO - CTO: Instalação de 2 bays de alimentador de 23,1 kV no TR 1 com infraestrutura existente (CTO24 e CTO25). Padrão construtivo SE concreto. | 0 | 1526099.2548 | 0 | 0 | 0
D002 | DJTV | 28 | PES_OE0861_BAY_SE_CRUZ_DE_FERRO | SE SOROCABA 6 - CRUZ DE FERRO - CFE: Instalação de 1 bay de alimentador de 23,1 kV no TR 2 com infraestrutura nova/existente (CFE-24). Padrão construtivo SE concreto. | 0 | 763049.6231 | 0 | 0 | 0
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0864_VIA_LD_RAMAL_INDAIATUBA6 | RAMAL INDAIATUBA 6: Faixa de Servidão - aproximadamente 4 km | 0 | 0 | 0 | 1551710.6836 | 765312.8765
D002 | DJTV | 28 | PES_OE0864_VIA_SE_INDAIATUBA6 | SE INDAIATUBA6: Aquisição do terreno. | 0 | 0 | 1193.3766 | 916787.494 | 0
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0871_CON_LD_ITATIBA_VINHEDO3 | Construção da LD 138 kV Itatiba - Vinhedo 3, c3,c4, condutor 945 MCM, T22, com aproximadamente 13 km de extensão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4798598.8008
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0871_VIA_LD_ITATIBA_VINHEDO3 | Projeto VIA Construção da LD 138 kV Itatiba - Vinhedo 3, c3,c4, condutor 945 MCM, T22, com aproximadamente 13 km de extensão. | 0 | 0 | 126876.8739 | 2888538.3455 | 783293.8024
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0872_CON_LD_OESTE_SALTODEPIRAPORA | Construção da LD 88 kV Oeste - Salto de Pirapora, trecho de conexão na SE Vale das Cachoeiras, condutor 2x 636 MCM, T22, com aproximadamente 4 km de extensão. | 0 | 0 | 1485139.4192 | 5542125.0623 | 957355.9839
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0872_CON_LD_OESTE_VALECACHOEIRAS | Construção da LD 88 kV Oeste - Vale das Cachoeiras, trecho de conexão na SE Vale das Cachoeiras, condutor 636 MCM, T22, com aproximadamente 4 km de extensão. | 0 | 0 | 0 | 6600606.6079 | 86260.5808
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0872_CON_LD_VALECACHOEIRAS_ARACARG | Construção da LD 88 kV Vale das Cachoeiras - Araçariguama, condutor 1x 636 MCM, T22, com aproximadamente 4 km de extensão. | 0 | 0 | 0 | 6600606.6079 | 86260.5808
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0872_CON_LD_VALECACHOEIRAS_IBIUNA | Construção da LD 88 kV Vale das Cachoeiras, condutor 1x 795 MCM, T22, com aproximadamente 5 km de extensão. | 0 | 0 | 0 | 8216086.2087 | 107372.6223
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0872_CON_LD_VALECACHOEIRAS_VOTORT | Construção da LD 88 kV Vale das Cachoeiras - Votorantim CPFL, condutor 2x636 MCM, T22, com aproximadamente 6 km de extensão. | 0 | 0 | 0 | 11498455.9851 | 150268.5422
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0872_VIA_LD_OESTE_SALTODEPIRAPORA | Projeto VIA Construção LD 88 kV Oeste - Salto de Pirapora, trecho de conexão na SE Vale das Cachoeiras, condutor 2x 636 MCM, T22, com aproximadamente 4 km de extensão. | 0 | 134387.3395 | 2182636.1144 | 0 | 0
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0872_VIA_LD_OESTE_VALECACHOEIRAS | Projeto VIA Construção da LD 88 kV Oeste - Vale das Cachoeiras, trecho de conexão na SE Vale das Cachoeiras, condutor 636 MCM, T22, com aproximadamente 4 km de extensão. | 0 | 100790.4968 | 1636977.1513 | 0 | 0
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0872_VIA_LD_VALECACHOEIRAS_ARACARG | Projeto VIA Construção da LD 88 kV Vale das Cachoeiras - Araçariguama, condutor 1x 636 MCM, T22, com aproximadamente 4 km de extensão. | 0 | 134387.3395 | 2182636.1144 | 0 | 0
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0872_VIA_LD_VALECACHOEIRAS_IBIUNA | Projeto VIA Construção da LD 88 kV Vale das Cachoeiras Ibiúna, condutor 1x795 MCM, T22, com aproximadamente 5 km de extensão. | 0 | 167984.2032 | 2728295.2137 | 0 | 0
D002 | DJTV | 29 | PES_OE0872_VIA_LD_VALECACHOEIRAS_VOTORT | Projeto VIA Construção da LD 88 kV Vale das Cachoeiras - Votorantim CPFL, condutor 2x636 MCM, T22, com aproximadamente 6 km de extensão. | 0 | 2327566.0181 | 1147969.299 | 0 | 0
D006 | DJT | 29 | PES_JA0018_CON_LD_JAGUARIUNA6 | SE JAGUARIÚNA 6: Ramal 138 kV, CD, 1x 336,4 MCM, Tap duplo, com aproximadamente 1 km de extensão e temperatura de projeto 75/95ºC, derivando da LT 138 kV (CTEEP) Mogi Mirim III - Pedreira. | 0 | 0 | 0 | 2991211.2209 | 64474.9851
D006 | DJT | 28 | PES_JA0018_CON_SE_JAGUARIUNA6 | SE JAGUARIÚNA 6: Construção SE 138/11,4 kV - 1x20 MVA [LTC] e 6 Als (padrão 2x40 MVA) + Disjuntor de Transferência; Ramal 138 kV, CD, 1x 336,4 MCM, Tap duplo, com aproximadamente 0,5 km de extensão e temperatura de projeto 75/95ºC, derivando da LT 138 kV (CTEEP) Mogi Mirim III - Pedreira. Barra Simples, 2 ELs 138 kV A obra deve atender os requisitos para a obtenção das DAPRs. | 0 | 0 | 3357921.1193 | 21179776.5108 | 335792.1088
D006 | DJT | 29 | PES_JA0018_VIA_LD_JAGUARIUNA6 | SE JAGUARIÚNA 6: Aquisição de Faixa de Servidão | 0 | 97437.6696 | 57471.18 | 0 | 0
D006 | DJT | 29 | PES_JA0024_CON_LD_RAMAL_PEDREIRA2 | RAMAL PEDREIRA2: Conexão em padrão barra simples do ramal 138 kV SE Pedreira 1 de propriedade da CPFL Santa Cruz através de ramal com aproximadamente 1 km. | 0 | 0 | 0 | 664585.5648 | 5787701.4715
D006 | DJT | 28 | PES_JA0024_CON_SE_PEDREIRA2 | - Construção de Subestação 138/11,4 kV, barra simples com 1 TR 138/11,9 kV de 20 MVA com 1 entrada de linha 138 kV, 5 alimentadores, 1 transferencia, 1 conexão de TR 138 kV, 1 conexão de TR 11,9 kV. - Padrão Construtivo: Subestação 138/11,4 kV, barra simples e capacidade de 3.150 Amperes, 2 Entradas de Linha), 2 TRs de 40 MVA, 14 alimentadores de 11,4 kV. | 0 | 0 | 0 | 7318750.8238 | 15332907.5488
D006 | DJT | 29 | PES_JA0024_VIA_LD_RAMAL_PEDREIRA2 | RAMAL PEDREIRA2: Aquisição de faixa de servidão. | 0 | 444575.1013 | 145830.0843 | 0 | 0
D006 | DJT | 28 | PES_JA0024_VIA_SE_PEDREIRA2 | SE PEDREIRA2: Aquisição de terreno. | 0 | 917980.874 | 0 | 0 | 0
D006 | DJT | 29 | PES_LP0757_CON_LD_SANTA_LUCIA | SE SANTA LÚCIA 1: Ramal 138 kV, CD, 1x 336,4 MCM, Tap duplo, com aproximadamente 3 km de extensão e temperatura de projeto 75/95ºC, derivando da LT 138 kV Euclides da Cunha - Caconde CTEEP. | 70369.304 | 4451425.8164 | 18159.8136 | 0 | 0
D006 | DJT | 28 | PES_LP0757_CON_SE_SANTA_LUCIA | SE SANTA LÚCIA 1: Construção SE 138/11,4 kV - 1x9,375 MVA [LTC] e 3 Als; 138-34,5KV 1x25 MVA + 3 Als. | 1054727.1977 | 21076780.3517 | 73275.7793 | 0 | 0
D006 | DJT | 29 | PES_LP0757_VIA_LD_SANTA_LUCIA | SE SANTA LÚCIA 1: Aquisição de Faixa de servidão | 1771215.5228 | 0 | 0 | 0 | 0
D006 | DJT | 28 | PES_LP0761_AMP_SE_TAPIRATIBA2 | SE TAPIRATIBA 2 – RENASCER (RNC): - Ampliação da Subestação 34,5/11,4 kV com a instalação de TR 34,5/11,4 kV de 6,25 MVA, 3 alimentadores. - Subestação conectada em padrão barra simples da linha 34,5 kV Caconde 2 Elevadora – Renascer de propriedade da CPFL Santa Cruz. - Padrão Construtivo: Subestação 34,5/11,4 kV, barra simples e capacidade de 2.000 Amperes, 2 Entradas de Linha, 2 TRs de 12,5 MVA, 6 alimentadores de 11,4 kV. | 0 | 0 | 7047104.1421 | 5036407.7632 | 0
D006 | DJT | 28 | PES_MO0765_AMP_SE_ITAMOGI | SE ITAMOGI: Substituição TR1 34,5/11,4 kV – 1 x 5,0 MVA para 34,5/11,4 kV – 1 x 6,25 MVA [LTC] e 1 Al. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984871.1291
D006 | DJT | 28 | PES_MO0766_AMP_SE_ARCEBURGO | SE ARCEBURGO: Substituição TR1 34,5/11,4 kV – 1 x 15,0 MVA (S/ REGULAÇÃO) para 34,5/11,4 kV – 1 x 9,375 MVA [LTC] +1 AL | 0 | 5132538.2248 | 3668110.2984 | 0 | 0
D006 | DJT | 28 | PES_MO0768_AMP_SE_MOCOCA4 | SE Mococa – Substituição TRs (MOS): • Ampliação da Subestação 138/34,5 kV para barra Principal e Transferência, com a substituição dos transformadores existentes por novos TRs 138/34,5 kV de 45 MVA, 2 entradas de linha 138 kV, 2 conexões de transformador 34,5 kV, 2 conexões de transformador 138 kV (TRs existentes). • Subestação conectada em dupla derivação das linhas 138 kV Euclides da Cunha - Mococa 5/Euclides da Cunha - Mococa de propriedade da Transmissora ISA Energia. • Padrão Construtivo: Subestação 138/34,5 kV, barra simples • Nível de curto estimado da SE 138 kV: Trifásico 5,06 kA e Monofásico 4,07 kA. • Não é necessária aquisição de terreno adicional. | 0 | 1124889.7313 | 17544983.4831 | 1932502.8901 | 0
D006 | DJT | 28 | PES_SC0325_VIA_SE_ARANDU | SE Arandu: Aquisição de Terreno Adicional (~5.000m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 152996.8118
D006 | DJT | 28 | PES_SC0468_BCO_SE_STACRUZRIOPARDO2 | SE Santa Cruz do Rio Pardo 2 - Santana: Instalação de um BC 12 MVAr (1 estágio) na barra 69 kV para compensação reativa e melhoria da tensão no sistema 66 kV. | 0 | 0 | 562239.2602 | 3854408.5033 | 0
D006 | DJT | 28 | PES_SC0468_VIA_SE_SANTANA | SE Santana: Aquisição de área adicional para obra BC 69 kV | 151329.1432 | 0 | 0 | 0 | 0
D006 | DJT | 29 | PES_SC0705_CON_LD_RAMAL_PIRAJU3 | Construção de 0,5 km de LD 69 kV T22, 336,4 Linnet. Conexão em seccionamento da LD 69 kV Piraju - Itaí 2 | 585671.5928 | 1804824.7461 | 0 | 0 | 0
D006 | DJT | 28 | PES_SC0705_CON_SE_PIRAJU3 | Construção da SE Piraju 3 69 - 11,9 kV, 2x12,5 MVA (final 2x26,6 MVA + 12 Als.), 8 Als., BS, 1 BC 9 MVAr; | 13468656.5155 | 19381725.2363 | 0 | 0 | 0
D006 | DJT | 29 | PES_SC0732_CON_LD_RAMAL_BERNARDINO2 | Construção de 01 km do Ramal 88 kV Bernardino 2 em dupla derivação da LD 88 kV Chavantes CTEEP - Botucatu CTEEP Padrão Construtivo: Subestação 88/11,4 kV, barra simples e capacidade de 2000 Amperes, 2 Entradas/Saídas de Linha 88 kV, 2 TRs de 12,5 MVA, 10 alimentadores de 11,4 kV. Nível de curto estimado da SE: (ref.SE BEC) AT: Trifásico 4,32 kA e Monofásico 4,46 kA / X/R=3,10 MT: Trifásico 6,50 kA e Monofásico 7,07 kA / X/R=10,89 Instalação SMF. Deve atender requisitos DAPR-E do ONS. | 0 | 467615.3557 | 4072339.617 | 0 | 0
D006 | DJT | 28 | PES_SC0732_CON_SE_BERNARDINO2 | Bernardino de Campos 2: Construção SE 88/11,4 kV – 1 x 9,375 MVA [LTC], 3 ALs, 1 DT (13,8 kV), 1 CT (11,9 kV), 1 CT (88 kV), 2 EL (88 kV), Barra Simples. Conexão em Dupla Derivação na LT 88 kV Chavantes ISA ENERGIA - Botucatu de propriedade da Isa Energia através de ramal de linha 88 kV, 1 km circuito duplo (T22), estruturas metálicas, cabo OPGW, condutor CAA 336,4 MCM (Linnet). | 0 | 7017571.2715 | 14701931.2919 | 0 | 0
D006 | DJT | 29 | PES_SC0732_VIA_LD_RAMAL_BERNARDINO2 | Viabilidade para construção de 01 km do Ramal 88 kV Bernardino 2 | 583202.228 | 0 | 0 | 0 | 0
D006 | DJT | 28 | PES_SC0755_BAY_SE_CERQUEIRACESAR2 | SE Cerqueira César 2 - Recanto: Instalação de 2 bays 34,5 kV, sendo, um para atendimento à SE Iaras 34,5 kV e outro para divisão do circuito CCE31. | 0 | 0 | 984857.8691 | 491026.8439 | 0
D006 | DJT | 28 | PES_SC0755_CON_SE_IARAS | SE Iaras: - Construção de Subestação 34,5/11,4 kV, barra Simples com 1 TR 34,5/11,4 kV de 12,5 MVA com 2 entradas de linha 34,5 kV, 4 alimentadores, 1 disjuntor de transferência 11,4 kV e 1 conexão de TR 34,5 kV. Padrão Construtivo: SE 34,5 kV 2x12,5 MVA (LTC) - 8 ALs + 2 DT | 0 | 703486.1901 | 17098983.5955 | 759171.1169 | 0
D006 | DJT | 28 | PES_SC0756_AMP_SE_IPAUSSU | SE Ipaussu 1: Substituição TR 69 / 11,9 kV – 6,5 MVA + RT por 12,5 MVA [LTC] + 1 AL | 0 | 5006097.5358 | 5283928.2335 | 0 | 0
D006 | DJT | 29 | PES_SC0766_CON_LD_OURINHOS3 | Construção ~7 Km ramal LD 88 kV, T22, 336 MCM, conexão em dupla derivação da CTEEP LT SAG-CHV | 0 | 4050631.5112 | 5719343.1754 | 0 | 0
D006 | DJT | 28 | PES_SC0766_CON_SE_OURINHOS3 | SE Ourinhos 3: Construção SE 88/11,4 kV - 20 MVA [LTC] e 5 ALs + 1 DT. Instalar SMF | 0 | 12570301.0657 | 12125771.7549 | 0 | 0
D006 | DJT | 29 | PES_SC0766_VIA_LD_RAMAL_OURINHOS3 | Construção ~7 Km ramal LD 88 kV, T22, 336 MCM, conexão em dupla derivação da CTEEP LT SAG-CHV: Aquisição de Faixa de Servidão - 7 km. | 2380162.4602 | 1636513.7407 | 0 | 0 | 0
D006 | DJT | 28 | PES_SC0770_AMP_SE_SAOPEDRODOTURVO1 | SE São Pedro do Turvo 1: Instalação 2° TR 66/11,4 kV - 9,375 MVA [LTC] + 8 ALs (4 novos + retrofit de 4 bays existentes) + 2 DTs + IB Aproveitar atual Disj. Geral MT como Disj. de Tranferência Padrão Futuro: SE 69/11,4 kV 2x 12,5 MVA + 10 ALs + 2 DT (11,4 kV) | 0 | 397748.3337 | 14994065.4809 | 2053288.5456 | 0
D006 | DJT | 28 | PES_SC0771_AMP_SE_TAGUAI | Ampliação SE Taguai - Instalação 2º TR 69 / 11,4 kV - 6,25 MVA + 3 alimentadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 7867591.2956
D006 | DJT | 28 | PES_SC0771_VIA_SE_TAGUAI | SE Taguaí: Aquisição de área adicional (~5.000m²) | 0 | 0 | 152996.8118 | 0 | 0
D006 | DJT | 28 | PES_SC0779_BAY_SE_AGUASDESANTABARBARA | SE Águas de Santa Bárbara 1: Ampliação de Subestação com Instalação de 1 Disj. Geral 11,9 kV, Recapacitarão do barramento 11,9 kV, 1 EL 34,5 kV, instalação barramento de inspeção, subst. UTR, utilização de arranjo provisório e substituição de chaves Seccionadoras 11,9 kV, 3 TP's e Serviços | 0 | 4178590.2191 | 0 | 0 | 0
D006 | DJT | 28 | PES_SC0781_AMP_SE_ITAI2 | Ampliação SE Itaí II - Instalação 2º TR 138 / 11,4 kV - 12,5 MVA + 4 alimentadores | 0 | 9834153.6146 | 7028249.7136 | 0 | 0
D006 | DJT | 29 | PES_SC0782_VIA_LD_RIBEIRAOCLARO2 | Aquisição de faixa de servidão | 0 | 0 | 0 | 0 | 7202.9463
D006 | DJT | 28 | PES_SC0782_VIA_SE_RIBEIRAOCLARO2 | SE Ribeirão Claro 2: Aquisição de Terreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 917980.8706
D006 | DJT | 28 | PES_SC0783_VIA_SE_SANTACRUZDORIOPARDO3 | SE Santa Cruz do Rio Pardo 3: Aquisição de Terreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 10556.78
D006 | DJT | 28 | PES_SC0784_BCO_SE_SAOBERTO | SE MANDURI 2 - SÃO BERTO: Instalação de 1 BC 69 kV 9 mvar | 0 | 0 | 817860.7684 | 3668484.6278 | 0
D006 | DJT | 28 | PES_SC0784_VIA_SE_SAOBERTO | SE MANDURI 2 - SÃO BERTO: Viabilidade de instalação de 1 BC 69 kV 9 mvar | 151803.4351 | 1193.3766 | 0 | 0 | 0
D006 | DJT | 28 | PES_SC0785_AMP_SE_JACAREZINHO2 | SE Jacarezinho 2: Instalação 2o ATR 88-69 kV 42 MVA Instalação 1 BC 21 Mvar | 0 | 0 | 0 | 11091045.2115 | 4436107.5403
D006 | DJT | 28 | PES_SC0785_VIA_SE_JACAREZINHO2 | SE Jacarezinho 2: Aquisição de área adicional para ampliação da subestação | 0 | 0 | 152996.8118 | 0 | 0
D006 | DJT | 28 | PES_SP0767_AMP_SE_ITAPETININGA5 | Itapetininga 5 - Gramadinho: Reconstrução da SE no próprio terreno, com substituição do TR 34,5/11,4 kV – 6,25 MVA [LTC] para 34,5/11,4 kV – 12,5 MVA [LTC], substituição dos 3 disjuntores de MT existentes e mais 1 novo alimentador. Construir casa de controle. | 12435817.9275 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0224_AMP_LD_GUARITA_MARCOBALDO | LD 69 kV Guarita – Marco Baldo (KGT-MAB): Reconstrução da LD 69 kV Guarita – Marco Baldo, com extensão de 7,2 km (T21), condutor CAA 477 MCM (Hawk), temperatura de projeto 75/95 °C, capacidade de 84/101 MVA. Prever instalação de cabo OPGW. Nível de curto circuito estimado da LD: Trifásico 9,75 kA e Monofásico 12,89 kA | 0 | 3707942.3977 | 4978979.4878 | 0 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0236_VIA_LD_RAMAL_GUARANI | Ramal Guarani das Missões: Aquisição de faixa de servidão | 0 | 0 | 0 | 126481.4177 | 179768.9862
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0236_VIA_SE_GUARANIDASMISSOES1 | SE Cerro Largo 2: Aquisição de terreno | 0 | 0 | 750728.6554 | 0 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0239_BAY_SE_PASSOFUNDO1 | SE Passo Fundo 1: Instalação de 2 bays 138 kV + adequações na SE. | 27129.7933 | 4905559.9282 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0239_CON_LD_PFUNDO1_PFUNDO4 | LD 138 kV Passo Fundo 1 - Passo Fundo 4: Construção, 13,75 km, T22, 336 MCM, temperatura de projeto 75/95ºC, capacidade de 134/162 MVA, sendo: Lançamento do segundo circuito desde a Passo Fundo 1 até a derivação para a Be8, totalizando 9,77 km (obra de atendimento a cliente); Construção de 3,98 km em circuito T22, sendo 3,46 km em torres e 0,52 km em postes. O segundo circuito irá derivar da linha da Be8 (estrutura 10/2). | 3932254.0166 | 5675012.0757 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0239_CON_SE_PASSOFUNDO4 | SE Passo Fundo 4: Construção SE 138/13,8 kV - 2 x 26,6MVA com 8 AL | 15120127.839 | 21758232.7369 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0239_VIA_LD_PFUNDO1_PFUNDO4 | LD 138 kV Passo Fundo 1 - Passo Fundo 4: Aquisição de faixa de servidão | 942487.83 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0240_AMP_LD_MARCOBALDO_TRESPASSOS | LD 69 kV Marco Baldo – Três Passos: Recapacitação de 50° C para 75° C. | 3041489.4372 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0252_VIA_LD_IRAI | Ramal 138 kV Iraí: Aquisição de faixa de servidão - 0,5 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 5367.5886
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0252_VIA_SE_IRAI | SE Iraí: Aquisição de terreno. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7957.7276
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0253_VIA_LD_ARVOREZINHA_SOLEDADE | LD 138 kV Arvorezinha – Soledade: Aquisição de faixa de servidão | 0 | 0 | 0 | 0 | 534921.8557
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0253_VIA_SE_ARVOREZINHA | Custos Fundiário para ampliação da SE - Instalação de dois bays 138 kV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85871
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0253_VIA_SE_SOLEDADE | Ampliação da SE - Aquisição de terreno adicional para a Instalação de ATR 50 MVA (setor 138/69 kV). | 0 | 0 | 0 | 1313.7765 | 123807.6746
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0690_AMP_LD_GUARITA_TENPORTELA | LD 69 kV Guarita – Tenente Portela: lançamento do C2, 25 km, 336,4 MCM. SE Tenente Portela: Ampliação de barra e instalação de duas ELs 69 kV. Conexão no C2 Guarita - Marco Baldo, construído na obra RC0224. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4953133.0402
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0690_VIA_LD_GUARITA_TENPORTELA | Linha de orçamento referente a projeto e regularização de servidão. | 0 | 0 | 353030.1442 | 412595.8442 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0690_VIA_SE_MARCOBALDO | Ampliação da Subestação Marco Baldo 69/69 kV com a instalação de 01 Entrada de Linha 69 kV para a conexão do segundo circuito de Tenente Portela. Aquisição de terreno adicional para possibilitar a instalação da nova Entrada de Linha 69 kV. | 0 | 0 | 0 | 125122.3013 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0690_VIA_SE_TENENTEPORTELA | Custos Fundiário para ampliação da SE - Instalação de duas ELs 69 kV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85871
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0828_VIA_LD_RAMAL_DILERMANDO | Ramal 138 kV Dilermando de Aguiar: Aquisição de faixa de servidão | 0 | 0 | 0 | 10735.1858 | 122796.2332
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0828_VIA_SE_DILERMANDODEAGUIAR | SE 138/23 kV Dilermando de Aguiar: Aquisição de terreno | 0 | 0 | 0 | 7957.7276 | 742770.9278
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0830_CON_LD_RAMAL_SANTAMARIA7 | Ramal Santa Maria 7: Seccionamento da LD 69 kV Santa Maria 1 - Faxinal do Soturno, extensão 1 km, condutor CAA 477 MCM (Hawk), capacidade 84/101 MVA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 250072.6371
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0830_CON_SE_SANTAMARIA7 | SE Santa Maria 7: Construção SE 69/13,8 kV - 2 x 20 MVA [CSC], 02 ELs 69 kV, 01 CT 69 kV, 01 CT 13,8 kV, 08 ALs 13,8 kV e 02 BC 1,8 Mvar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14350411.9641
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0830_VIA_LD_RAMAL_SANTAMARIA7 | Ramal 69 kV Santa Maria 7: Aquisição de faixa de servidão | 0 | 10735.1858 | 122796.2332 | 21377.4248 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0830_VIA_SE_SANTAMARIA7 | SE Santa Maria 7: Aquisição de terreno | 0 | 7957.7276 | 742770.9278 | 0 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0834_BAY_SE_CACAPAVADOSUL | SE Caçapava do Sul: Construção de 02 módulos de entrada de linha 69 kV para conexão das LDs Formigueiro e São Sepé. | 2510722.0657 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0834_BAY_SE_SAOSEPE | SE São Sepé: Construção de 01 módulo de entrada de linha 69 kV para conexão da LD Formigueiro. | 5968161.5876 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0834_CON_LD_FORMIGUEIRO_CACAPAVA_2 | Construção do trecho final da LD 138 kV Formigueiro - Caçapava do Sul (padrão 138 kV operando em 69 kV), circuito duplo com apenas 1 lançado (T21), condutor CAA 336,4 MCM (Linnet), extensão de 41 km, temperatura de projeto 75°/95°C, capacidade 134/162 MVA (normal/emergência em 138 kV). | 8740348.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0849_VIA_LD_SAOPEDRO2_SAOPEDRO1 | LD 69 kV São Pedro do Sul 2 - São Pedro do Sul 1: Aquisição de faixa de servidão. | 0 | 0 | 0 | 494575.0555 | 1114845.8853
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0849_VIA_SE_SAOPEDRODOSUL1 | SE São Pedro do Sul 1: Custos fundiários para 3 EL's 69 kV. | 0 | 0 | 0 | 0.85871 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0849_VIA_SE_SAOPEDRODOSUL2 | SE São Pedro do Sul 2: Aquisição de terreno | 0 | 0 | 18392.8454 | 1733307.3506 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0851_BAY_SE_JAGUARI | SE Jaguari: Construção de 01 módulo EL 69 kV para a conexão da LD 69 kV São Vicente do Sul - Jaguari C2 | 0 | 0 | 6437451.8078 | 0 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0851_CON_LD_SAOVICENTE_JAGUARI | LD 69 kV São Vicente do Sul - Jaguari (Isolada para 138kV): Construção, extensão 22 km, T21, condutor CAA 477 MCM (Hawk), temperatura de projeto 75/95°C, capacidade 84/101 MVA. | 0 | 7357517.6681 | 13712001.0763 | 3324719.079 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0851_VIA_LD_SAOVICENTE_JAGUARI | LD 69 kV São Vicente do Sul - Jaguari C2: Aquisição de faixa de servidão. | 4805598.3697 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0852_VIA_LD_ALEGRETE3_MANOELVIANA | LD 69 kV Alegrete 3 - Manoel Viana: Aquisição de faixa de servidão. | 0 | 0 | 602020.3587 | 4915553.0673 | 1581723.3161
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0852_VIA_SE_ALEGRETE3 | SE Alegrete 3: Viabilidade de ampliação para a implantação de outro bay de 69 kV BD4 e de dois bancos de capacitores de 3,6 Mvar e 23 kV. Um para cada transformador. | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0852_VIA_SE_MANOELVIANA | SE Manoel Viana: Viabilidade de ampliação. | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0853_VIA_LD_URUGUAIA5_URUGUAIA3-9 | LD 69 kV Uruguaiana 5 - Uruguaiana 3/9: Aquisição de faixa de servidão | 0 | 0 | 0 | 661613.8895 | 5625624.7217
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0853_VIA_SE_URUGUAIANA3 | SE Uruguaiana 3: Viabilidade de ampliação. | 0 | 0 | 0 | 0.85871 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0853_VIA_SE_URUGUAIANA9 | SE Uruguaiana 9: Viabilidade de ampliação. | 0 | 0 | 0 | 0.85871 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0854_VIA_LD_URUGUAIA5_URUGUAIA4_C2 | LD 69 kV Uruguaiana 5 - Uruguaiana 3 C2: Aquisição de faixa de servidão. | 0 | 0 | 0 | 591229.4339 | 5027154.043
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0854_VIA_SE_URUGUAIANA4 | SE Uruguaiana 4: Viabilidade de ampliação. | 0 | 0 | 0 | 0.85871 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0885_BAY_SE_SÃOFRANCISCODEASSIS | SE São Francisco de Assis - Instalação de 2 bays 23,1kV para novos alimentadores. | 0 | 0 | 2582396.4804 | 220595.4711 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0887_VIA_LD_RAMAL_ITAQUI3 | SE Itaqui 3: Construção de nova SE 69/23,1 kV, 2x6,25 MVA (1 TR operação e 1 TR reserva para servir de N-1), 02 ELs 69 kV, 02 CT 69 kV, 02 CT 23,1 kV, 6 ALs 23,1 kV e 02 BC 1,8 Mvar (um em cada semi-barra). Seccionamento 69 kV Itaqui 1 x Itaqui 2: Seccionamento da LD 69 kV Itaqui 1 - Itaqui 2, T22, extensão máxima 1 km, condutor CAA 477 MCM (Hawk), temperatura de projeto 75/95°C, capacidade 84/101 MVA. Possibilidade da SE ser ao lado da Linha, assumindo cargas de Itaqui 1 e Itaqui 2. | 0 | 0 | 0 | 0.29196 | 0.58392
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0887_VIA_SE_ITAQUI3 | SE Itaqui 3: Construção de nova SE 69/23,1 kV, 2x6,25 MVA (1 TR operação e 1 TR reserva para servir de N-1), 02 ELs 69 kV, 02 CT 69 kV, 02 CT 23,1 kV, 6 ALs 23,1 kV e 02 BC 1,8 Mvar (um em cada semi-barra). Seccionamento 69 kV Itaqui 1 x Itaqui 2: Seccionamento da LD 69 kV Itaqui 1 - Itaqui 2, T22, extensão máxima 1 km, condutor CAA 477 MCM (Hawk), temperatura de projeto 75/95°C, capacidade 84/101 MVA. Possibilidade da SE ser ao lado da Linha, assumindo cargas de Itaqui 1 e Itaqui 2. | 0 | 0 | 975.951 | 749752.7045 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0888_CON_SE_SANTO_ANGELO3 | SE Santo Ângelo 3: Construção de nova SE 69/23,1 kV, 1x25 MVA, 02 ELs 69 kV, 01 CT 69 kV, 01 CT 23,1 kV e 4 ALs 23,1 kV. Nova SE ao lado da linha, entre SGA 1 e KSA (SAG 2), para assumir cargas destas 2 SE's. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9408805.9101
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0888_VIA_LD_RAMAL_SANTO_ANGELO3 | Ramal 69 kV SE Santo Ângelo 3: Aquisição de faixa de servidão. Obs: a intenção é construir a SE ao lado da linha existente, entre SAG1 e KSA, com isso a linha deve ser bem curta ou até não existir, se conseguirmos comprar o terreno em local estratégico. Ramal 69 kV Santo Ângelo 3: Seccionamento da LD 69 kV Santo Ângelo 2 - Santo Ângelo 1, T22, extensão 1 km, condutor CAA 477 MCM (Hawk), temperatura de projeto 75/95°C, capacidade 84/101 MVA. (Revisar descrição/configuração) | 0 | 0 | 0 | 0.29196 | 0.58392
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0888_VIA_SE_SANTO_ANGELO3 | SE Santo Ângelo 3: aquisição do terreno ao lado da linha. | 0 | 0 | 975.951 | 749752.7045 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0889_VIA_LD_ALEGRETE2_QUARAI2 | LD 69 kV (isolada para 138 kV) Alegrete 2 - Quaraí 2. Aquisição de Faixa de Servidão. 59,2 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 587188.9147
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0889_VIA_SE_QUARAI2 | Aquisição de terreno adicional para adequação do Barramento de 69 kV da SE, que atualmente é Barra Simples (BS) para Barra Dupla a 4 Chaves (BD4) e a inclusão de dois novos ELs de 69kV. | 0 | 0 | 0 | 120441.9048 | 4679.5463
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0890_VIA_LD_QUARAI2_QUARAI | LD 69 kV (isolada para 138 kV) Quaraí 2 (Harmonia) - Quarai. Aquisição de Faixa de Servidão. 48 km | 0 | 0 | 945382.9182 | 8790795.4742 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0890_VIA_SE_QUARAI | Aquisição de terreno adicional para a implantação de novos ELs e CTs de 69 kV na SE Quaraí | 0 | 120441.9048 | 4679.5463 | 0 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0890_VIA_SE_QUARAI2 | Viabilidade e Projeto para a instalação de 01 EL de 69 kV na SE Quaraí 2 (Harmonia) | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0891_VIA_LD_RAMAL_SANTAMARIA5_C2 | Servidão para a LD 69 kV Ramal Santa Maria 5 C2, 4,3 km | 0 | 0 | 37785.9862 | 1141192.139 | 205123.9266
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0891_VIA_SE_SANTAMARIA5 | Viabilidade e compra de terreno para ampliação da SE Santa Maria 5 de forma que possa comportar: - Barramento de 69 kV na configuração Barra Dupla a 4 Chaves (BD4) - 01 Interbarras de 69 kV - 03 ELs de 69 kV - 02 CTs de 69 kV | 0 | 162.6571 | 124958.7941 | 0 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0892_VIA_SE_EUGENIODECASTRO | Criada obra de VIA_SE juntamente com a obra de ampliação da SE Eugênio de Castro. | 0 | 0 | 0 | 0.85871 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0893_BAY_SE_ROQUEGONZALES | Bay 69kV na SE Roque Gonzales para conexão da LD São Nicolau. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132501.9976
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0893_CON_LD_SAONICOLAU | Ramal 69 kV São Nicolau: Construção do ramal da LD 69 kV de Roque Gonzales até São Nicolau, cerca de 20km. Ideia da nova SE é ser construída na área rural, entre São Nicolau e Garruchos, com condutor CAA 336,4 MCM, T21, temperatura de projeto 75/95 C, capacidade 84/101 MVA. | 0 | 0 | 0 | 14031977.1104 | 6548804.8049
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0893_CON_SE_SAONICOLAU | Construção de uma nova SE na região de São Nicolau (entre São Nicolau e Garruchos), assumindo carga de ROQ e SBC (ROQ14 e SBC11), reduzindo o tamanho dos ALs. Pontos de atenção: linha de aproximadamente 30 km. Construção da nova SE São Nicolau 69/23,1 kV, 1x12,5 MVA, 5 módulos de alimentador 23,1 kV e 1EL. Compete com a Nova SE Santo Antonio das Missões, prevista no EPM para 2034. | 0 | 0 | 0 | 8623416.6506 | 12409306.9095
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0893_VIA_LD_SAONICOLAU | LD 69 kV Ramal São Nicolau: Aquisição de faixa de servidão. | 347407.8103 | 3397145.1937 | 1093995.9066 | 0 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0893_VIA_SE_SAONICOLAU | SE São Nicolau: Aquisição de terreno. | 750728.6554 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0894_VIA_LD_FORMIGUEIRO_SAOSEPE | Projeto para o lançamento do CKT2 da LD que hoje está sendo construída | 0 | 0 | 0 | 46222.5655 | 451989.7584
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0894_VIA_LD_SAOSEPE_CACAPAVA | Projeto para o lançamento do CKT2 da LD que hoje está sendo construída | 0 | 0 | 0 | 28802.8631 | 210909.9909
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0894_VIA_SE_SAOSEPE | Viabilidade de custos fundiários para a implantação de um novo EL de 69 kV na SE São Sepé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85871
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0895_VIA_LD_CACAPAVA2_CACAPAVA1 | Projeto e servidão para a LD de 69 kV Caçapava 2 - Caçapava 1 - 5 km | 0 | 0 | 0 | 494575.0555 | 1114845.8853
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0895_VIA_LD_RAMAL_CACAPAVA2_138 | Projeto e Servidão para a extensão da LD de 138 kV que termina na SE Caçapava 1 até o local da SE Caçapava 2 - 5 km | 0 | 0 | 0 | 494575.0555 | 1114845.8853
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0895_VIA_SE_CACAPAVA2 | Terreno para a nova SE Nova SE Caçapava do Sul 2 - 138/69 1 x 50 MVA (Espaço para o Segundo) e 138/23,1 kv 1 x 12,5 MVA (Espaço para o Segundo), 01 IB de 23,1 kV, 02 ELs de 138 kV (espaço para outros 2 ELs) em Barra Simples (BS), 02 ELs de 69 kV (espaço para outros 02 ELs) em Barra Simples, 04 ALs de 23 kV e 1 BC de 1,8 Mvar. | 0 | 0 | 7882.6505 | 742846.0049 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0896_VIA_LD_CACAPAVA2_SANTBOAVISTA | Projeto e Servidão para a LD 69 kV Caçapava 2 - Santana da Boa Vista, 55km, T22, 336,4 MCM, 75/90 graus, 67/81 MVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083251.2664
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0896_VIA_SE_CACAPAVA2 | - Custos Fundiários para a implantação de 02 ELs de 69 kV na SE Caçapava do Sul 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85871
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0896_VIA_SE_SANTANADABOAVISTA | - Terreno para a nova SE Santana da Boa Vista. | 0 | 0 | 0 | 722651.4032 | 28077.2522
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0897_VIA_LD_ROSARIODOSUL_SAOGRABRI | Projeto e Servidão para a reconstrução da LD 69 kV Rosário do Sul - São Gabriel 2, passando de 4/0 AWG para 477 MCM. | 0 | 0 | 83568.8659 | 727779.3256 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0898_VIA_LD_MACAMBARA_SAOBORJA1 | Projeto e eventual necessidade de servidão para a Reconstrução da LD 69 kV Maçambará-São Borja 1, passando de 4/0 AWG para 477 MCM. | 0 | 2271.7718 | 76510.1402 | 732566.2709 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0901_VIA_LD_TUPANCIRETA2 | Projeto para o lançamento do circuito 2 (C2) na LD de 138 kV entre as subestações Júlio de Castilhos 1 (CPFL-T) e a nova Tupanciretã 2, 45,8 km, 477 MCM, 75/90 graus, 167/203 MVA | 0 | 0 | 684762.406 | 689531.3442 | 28333.0622
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0901_VIA_SE_JULIODECASTILHOS2 | Instalação de BAY de 138 kV na SE Júlio de Castilhos 2 para o CKT2 da LD 138 kV JCB-TUP2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85871
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0901_VIA_SE_TUPANCIRETA2 | Viabilidade para instalação de um Bay de 138 kV da SE Tupanciretã 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85871
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0908_VIA_LD_MISSOES_SAOMIGUELDM | Faixa de Servidão para a nova LD 69 kV Missões - São Miguel das Missões - 38,7 km | 0 | 0 | 21979.4242 | 740235.566 | 7087578.8387
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0908_VIA_SE_SAOMIGUELDASMISSOES | Terreno adicional na SE São Miguel das Missões (CERMISSÕES) para a implantação de dois EL de 69 kV e adequação do barramento que hoje é BS para BD4 | 0 | 0 | 120441.9048 | 4679.5463 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0911_BAY_SE_SAOGABRIEL2 | SE São Gabriel 2: Instalação de 2 entradas de linha 138 kV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47857.8349
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0911_CON_LD_SGABRIEL3_SAOGABRIEL2 | LD 138 kV São Gabriel 3 - São Gabriel 2: Construção de LD 138 kV com extensão de 7 km, T22, condutor CAA 636 MCM Grosbeak, temperatura de projeto 75/95°C, capacidade 197/240 MVA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4656533.2184
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0911_VIA_LD_SGABRIEL3_SAOGABRIEL2 | LD 138 kV São Gabriel 3 - São Gabriel 2: Aquisição de faixa de servidão. | 0 | 0 | 323332.6672 | 1929856.6601 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0911_VIA_SE_SAOGABRIEL2 | Custos fundiários para instalação de 2 entradas de linha na SE São Gabriel 2. | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0912_VIA_LD_SGABRIEL3_CACAPAVA2 | LD 138 kV São Gabriel 3 - Caçapava do Sul 2: Aquisição de faixa de servidão. | 0 | 0 | 1337304.6736 | 11370943.5998 | 6561271.4701
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0912_VIA_SE_CACAPAVADOSUL2 | Custos fundiários para instalação de 01 entrada de linha 138 kV na SE Caçapava do Sul 2. | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0913_BAY_SE_SANTAMARIA2 | SE Santa Maria 2: Instalação de 02 entradas de linha 69 kV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 45611.833
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0913_CON_LD_STAMARIA8_SANTAMARIA2 | LD 69 kV Santa Maria 8 - Santa Maria 2: Construção de LD 69 kV com extensão de 7 km, T22, condutor CAA 477 MCM Hawk, temperatura de projeto 75/95°C, capacidade 84/101 MVA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4251436.7218
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0913_VIA_LD_STAMARIA8_SANTAMARIA2 | LD 69 kV Santa Maria 8 - Santa Maria 2: Aquisição de faixa de servidão. | 0 | 0 | 323332.6672 | 1929856.6601 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0913_VIA_SE_SANTAMARIA2 | Custos Fundiários para instalação de 02 entradas de linha 69 kV na SE Santa Maria 2. | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0932_VIA_SE_ENTREIJUIS | Criada obra de VIA_SE juntamente com a obra de ampliação da SE Entre Ijuís. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85871
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0946_AMP_SE_ROSARIODOSUL | SE ROSARIO DO SUL - ROA Ampliação da Subestação 69/23 kV com a instalação de TR 69/23,1 kV de 20 MVA e 02 novos alimentadores. (TR1 de 8 MVA fica como reserva na SE) Subestação atendida pela LD 69 kV Cacequi - Rosário do Sul com conexão NA com LD 69 kV São Gabriel - Rosário do Sul Padrão Construtivo: Subestação 69/23 kV, (Simples/Dupla/Principal e Transferência) e capacidade de 1600 Amperes, 01 Entrada Linha, 02 TRs de 40 MVA, 10 alimentadores 23 kV. Nível de curto circuito estimado da SE (Rosário): Trifásico 0,9 kA, Monofásico 1,12 kA e MT: Trifásico 1,77 kA, Monofásico 2,44 kA. | 0 | 0 | 4226844.8579 | 6316544.6533 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0946_VIA_SE_ROSARIODOSUL | Criada obra de VIA_SE juntamente com a obra de ampliação da SE Rosario do Sul, prevista neste momento para 2031. | 0.85012 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0969_AMP_SE_FORMIGUEIRO | Ampliação da SE Formigueiro 1 Instalação de um novo TR 69/13,8 kV de 15,0 MVA + 2 Alimentadores | 0 | 0 | 0 | 6336744.476 | 9469552.544
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0972_AMP_SE_ALEGRETE4 | SE Alegrete 4 - ALD: Ampliação da Subestação 69/23,1/13,8 kV com a substituição do TR 69/13,8 kV de 12,5MVA para 26,6MVA, 1 Conexão de Transformador 13,8 kV, 1 Conexão de Transformador 69 kV (TR existente) e 1 novo alimentadores. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4778077.2361
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0972_VIA_SE_ALEGRETE4 | Projeto de VIA para ampliação da SE Alegrete 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85871
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0974_VIA_SE_SÃOBORJA1 | Projeto de VIA para ampliação da SE Alegrete 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85871
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0977_AMP_SE_QUARAI1 | SE Quaraí 1 Ampliação da Subestação 69/23 kV com a instalação de TR 69/23,1 kV de 15 MVA, 02 conexões de TR 69 KV, 01 Interbarras 23 kV , 08 alimentadores 23 kV e BC 3,6 MVAr (TR1 de 8 MVA fica como reserva na SE) Subestação atendida pela LD 69 kV Quaraí 2 - Quaraí 1 Padrão Construtivo: Subestação 69/23 kV, barra simples e capacidade de 1600 Amperes, 02 Entradas de Linha (Quaraí 2 – Quaraí 1), 02 TRs de 40 MVA, 10 alimentadores 23 kV Nível de Curto: A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 6136398.1176
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0977_VIA_SE_QUARAI1 | SE Quaraí 1: Custos fundiários para ampliação de SE. | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0978_AMP_SE_IBIRUBA2 | SE Ibirubá 2 - IBB: 01 Entrada de Linha 69 kV para a Linha de Distribuição do programa RG0215 PFAT (Tapera 2 - Ibirubá 2) Ampliação da subestação com a instalação do setor de distribuição da RGE (23 kV) um transformador TR 69/23 kV de 20 MVA, 02 conexão de TR 69 kV, 02 conexões de TR 23 kV, 01 BC 23,1 kV 1,8 MVAR, 05 Alimentadores 23,1 kV, 02 módulo de transferência e 01 interligação de barras TR 2 (reserva quente) será deslocado da SE Ibirubá 1. Transformador 69/23 kV de 12,5 MVA. Subestação conectada (seccionamento) da linha de distribuição 69 kV de propriedade da RGE conectada na subestação Tapera 2 de propriedade da CGT Eletrosul. Padrão Construtivo: Subestação 69/23,1 kV, barra simples e capacidade de 1600 Amperes, 04 Entradas/Saídas de Linha (Ibirubá 1 - Ibirubá 2 e Ibirubá 2 - Tapera 2), 02 TRs de 40 MVA, 10 alimentadores 23,1 kVA Nível de curto circuito estimado da SE (Ibirubá 2): Trifásico 2,68 kA, Monofásico 2,98 kA e MT: Trifásico 2,32 kA, Monofásico 2,66 kA. Necessário aquisição de terreno. Subestação Ibirubá 2 compartilhada entre RGE e COPREL. Conexão através das entradas de linha existentes Tapera 2 – Ibirubá 2 e Ibirubá 1 – Ibirubá 2 | 0 | 0 | 9467438.8695 | 14148023.5134 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0978_VIA_SE_IBIRUBA2 | SE Ibirubá 2: Aquisição de terreno adicional. | 120441.9048 | 4679.5463 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0979_CON_LD_TAPERA2_IBIRUBA2 | LD 69 kV Tapera 2 – Ibirubá 2 (KTP-IBB) Construção da LD 69 kV Tapera 2 – Ibirubá 2, T21, com extensão de 21,00 km, condutor CAA 477 MCM (Hawk), temperatura de projeto 75/95 °C, capacidade de 84/101 MVA. Conexão nas subestações Tapera 2 e Ibirubá 2, de propriedade da CGT ELETROSUL e da CPFL RGE, respectivamente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15751970.0762
D009 | DRTC | 29 | PES_RC0979_VIA_LD_TAPERA2_IBIRUBA2 | LD 69 kV Tapera 2 - Ibirubá 2: Aquisição de faixa de servidão. | 0 | 0 | 0 | 523289.0591 | 3863194.2174
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0979_VIA_SE_IBIRUBA2 | Custos fundiários para ampliação. | 0 | 0.85871 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0980_AMP_SE_JULIODECASTILHOS2 | SE Júlio de Castilhos 2 - JCB: Instalar segundo transformador TR 138/23 kV de 20 MVA, 01 conexão de TR 138 kV, 01 conexões de TR 23,1 kV, 01 BC 23,1 kV 1,8 MVAR, 05 Alimentadores 23,1 kV, 02 módulo de transferência e 01 interligação de barras Subestação conectada na linha 138 kV da subestação Júlio de Castilhos 1 de propriedade da RGE a subestação Júlio de Castilhos 2. Padrão Construtivo: Subestação 138/23,1 kV, barra simples e capacidade de 1600 Amperes, 04 Entradas/Saídas de Linha (Júlio de Castilhos 1 – Júlio de Castilhos 2), 02 TRs de 40 MVA, 10 alimentadores 23,1 kVA Nível de curto circuito estimado da SE (Júlio de Castilhos 2): Trifásico 3,12 kA, Monofásico 2,48 kA e MT: Trifásico 2,67 kA, Monofásico 3,54 kA. Não será necessário terreno adicional. | 0 | 0 | 7039875.8209 | 10520303.3028 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RC0980_VIA_SE_JULIODECASTILHOS2 | SE Júlio de Castilhos 2: Custos fundiários para ampliação de SE. | 0.85012 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RL0258_CON_SE_BENTOGONCALVES3 |  | 23526231.5587 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RL0269_BAY_SE_BENTOGONCALVES1 | Construção de 02 ELs 69 kV na SE Bento Gonçalves 1 e 02 CTs 69 kV para individualização das conexões de TRs. Obra deve ser executada após energização da SE Bento Gonçalves 3, viabilizando os desligamentos parcial e/ou total da SE Bento Gonçalves 1 para realização das obras. | 0 | 0 | 9460202.4678 | 6760995.1427 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RL0269_CON_LD_VINHEDOS_BENTOGONC1 | Construção de trecho de LD 69 kV para seccionamento de um dos circuitos da LD Vinhedos - Bento Gonçalves 3 na SE Bento Gonçalves 1, T11, 2,8 km, condutor CAA 477 MCM (Hawk), temperatura de projeto 75/95°C, capacidade 84/101 MVA por circuito. Obra deve ser executada após energização da SE Bento Gonçalves 3, viabilizando os desligamentos parcial e/ou total da SE Bento Gonçalves 1 para realização das obras. | 0 | 0 | 661092.566 | 5757281.9006 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RL0269_VIA_LD_VINHEDOS_BENTOGONC1 | LD 69 kV Vinhedos - Bento Gonçalves 1: Aquisição de faixa de servidão. | 228843.7264 | 204901.0223 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RL0269_VIA_SE_BENTOGONCALVES1 | Custos fundiários para ampliação de subestações. | 0.85012 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RL0271_VIA_LD_RAMAL_CAXIAS9 | LD 138 kV Caxias 9: Aquisição de faixa de servidão | 0 | 0 | 32205.5489 | 368388.7424 | 64132.2657
D009 | DRTM | 28 | PES_RL0271_VIA_SE_CAXIAS9 | SE Caxias 9: Aquisição de terreno | 0 | 0 | 7957.7276 | 742770.9278 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RL0273_CON_LD_RAMAL_CARLOSBARBOSA2 | Ramal 69 kV - SE Carlos Barbosa 2: Seccionamento de um dos circuitos da LD 69 kV Garibaldi – Carlos Barbosa (C1 - antigo), T22, 6,69 km, condutor CAA 477 MCM (Hawk), temperatura de projeto 75/95°C, capacidade 84/101 MVA por circuito. | 4188834.8 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RL0273_CON_SE_CARLOSBARBOSA2 | Construção da nova SE 69/13,8 kV Carlos Barbosa 2, capacidade 1x20 MVA, com CSC, 02 módulos de EL 69 kV, 01 CT 69 kV, 01 CT 13,8 kV, 04 módulos de AL 13,8 kV, 01 módulo transferência 13,8 kV e 01 BC 3,6 Mvar. Ramal 69 kV Carlos Barbosa 2: seccionamento de um dos circuitos da LD 69 kV Garibaldi – Carlos Barbosa (C2 ou C3 - obra RL0284), T22, 6 km, condutor CAA 477 MCM (Hawk), temperatura de projeto 75/95°C, capacidade 84/101 MVA por circuito. | 12639944.3188 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RL0277_CON_LD_TAQUARA_IGREJINHA | LD 138 kV Taquara - Igrejinha: Construção, 10,65 km, T22, 336 Linnet. | 17379691.4421 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RL0277_VIA_LD_TAQUARA_IGREJINHA | LD 138 kV Taquara - Igrejinha: Aquisição de faixa de servidão. | 628325.22 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RL0278_AMP_SE_ROLANTE | SE Rolante: Substituição do transformador TR1 138/13,8 kV 15 MVA por 26,6 MVA e 02 novos módulos de AL 13,8 kV. O TR 138/13.8 kV de 15 MVA deverá permanecer no terreno da SE em reserva a frio. | 7375664.3128 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RL0279_VIA_LD_LAJEADOGRANDE_BOMJESUS | LD 138 kV Lajeado Grande - Bom Jesus: Aquisição de faixa de servidão | 0 | 0 | 0 | 0 | 563075.662
D009 | DRTM | 28 | PES_RL0279_VIA_SE_BOMJESUS | SE Bom Jesus: Aquisição de terreno | 0 | 0 | 0 | 7882.6505 | 742846.0049
D009 | DRTP | 28 | PES_RL0281_BAY_SE_PAIMFILHO | SE Paim Filho: Instalação de bay 69 kV para conexão da LD Sananduva - Paim Filho | 10268129.8375 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RL0287_VIA_LD_GRAVATAI3_GRAVATAI4_C2 | LD 69 kV Gravataí 3 - Gravataí 4 C2: Aquisição de faixa de servidão. | 0 | 0 | 0 | 323332.6672 | 1929856.6601
D009 | DRTM | 28 | PES_RL0287_VIA_SE_GRAVATAI4 | SE Gravataí 4: Viabilidade de ampliação | 0 | 0 | 0 | 0.85871 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RL0299_VIA_LD_GRAVATAI4_GLORINHA | LD 69 kV Gravataí 4 - Glorinha: Aquisição de faixa de servidão. | 0 | 0 | 61691.4995 | 1262208.0664 | 2788867.0034
D009 | DRTM | 28 | PES_RL0299_VIA_SE_GLORINHA | SE Glorinha: Viabilidade para ampliação. | 0 | 0 | 0 | 0.85871 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RL0299_VIA_SE_GRAVATAI4 | SE Gravataí 4: Viabilidade para ampliação. | 0 | 0 | 0 | 0.85871 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RL0302_VIA_LD_IGREJINHA_CANELA2 | LD 138 kV Igrejinha - Canela 2: Aquisição de faixa de servidão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 94351.7016
D009 | DRTP | 28 | PES_RL0649_BAY_SE_PAIMFILHO | Incorporação do bay 69 kV de uso da usina São Bernardo e Esmeralda | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262163.5456
D009 | DRTP | 29 | PES_RL0649_VIA_LD_PAIMFILHO_SJOSEDOOURO | LD 69 kV Paim Filho - São José do Ouro: Aquisição de faixa de servidão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250.9395
D009 | DRTM | 29 | PES_RL0740_VIA_LD_RAMAL_CAMPESTREDASERRA | Ramal 69 kV Campestre da Serra: Aquisição de Faixa de servidão. | 0 | 0 | 52619.2164 | 1076589.2309 | 2378739.49
D009 | DRTM | 28 | PES_RL0740_VIA_SE_CAMPRESTEDASERRA | SE Campestre da Serra: Aquisição de terreno. | 0 | 0 | 750728.6554 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RL0788_CON_LD_RAMAL_CANELA2 | Construção de Ramal 138 kV Canela 2: Seccionamento da LD 138 kV Canastra 2 - São Francisco de Paula, T22, 9,6 km, condutor CAA 336 MCM Linnet, temperatura de projeto 75/95°C, capacidade 134/162 MVA. | 13528154.7922 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RL0788_CON_SE_CANELA2 | Construção da nova SE 138/13,8 kV Canela 2, capacidade 2x26,6 MVA, com CSC, Barra Simples com 2 ELs 138 kV, 02 CT 138 kV, 02 CT 13,8 kV, 08 módulos de AL 13,8 kV, 01 Bay Transferência MT. | 9406001.0123 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RL0788_VIA_LD_CANASTRA2_CANELA2 | LD 138 kV Canastra 2 - Canela 2: Aquisição de Faixa de Servidão | 157081.305 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0055_AMP_SE_CANDELARIA | SE CANDELARIA: Substituição do TR2 69/13,8 de 10 MVA por outro de 15 MVA. | 0 | 4599235.2114 | 3286970.563 | 0 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0055_VIA_SE_CANDELARIA | Viabilidade | 0.85871 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0056_VIA_LD_RAMAL_NOVOHAMBURGO2 | Ramal 138 kV Novo Hamburgo 2: Aquisição de faixa de servidão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 109598.0148
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0056_VIA_SE_NOVOHAMBURGO2 | SE Novo Hamburgo 2: Viabilidade de ampliação. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85871
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0059_BAY_SE_VENANCIOAIRES2 | SE Venâncio Aires 2: Implantação de 02 EL 69 kV, configuração Barra Simples. | 0 | 0 | 0 | 66680.5683 | 12057058.6132
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0059_CON_LD_VENANCIO1_VENANCIO2 | LD 69 kV Venâncio Aires 1 - Venâncio Aires 2: Construção de LD 69 kV, T21, condutor CAA 477 MCM (Hawk), temperatura de projeto 75/95°C e capacidade de 84/101 MVA. Conexão em novo módulo 69 kV a ser construído na SE Venâncio Aires 1 (CPFL-T). | 0 | 0 | 0 | 4985392.6998 | 7280128.2341
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0059_VIA_LD_VENANCIO1_VENANCIO2 | LD 69 kV Venâncio Aires 1 - Venâncio Aires 2: Aquisição de Faixa de Servidão. | 53110.8886 | 1167473.9721 | 710720.3076 | 0 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0059_VIA_SE_VENANCIOAIRES2 | SE Venâncio Aires 2: Viabilidade de ampliação | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0063_BAY_SE_MONTENEGRO2 | SE Montenegro 2: Construção de 02 ELs 69 kV para conexão das LDs Polo Petroquímico (existente) e Esteio (nova). | 66680.5683 | 12057058.6132 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0063_CON_LD_MONTENEGRO2_NSRITA2 | Construção da LD 69 kV Montenegro 2 - Nova Santa Rita 2, extensão total de 16,07 km, sendo: - 9,44 km de trecho novo (desde a SE Montenegro 2 até a estrutura E46), T21, condutor CAA 477 MCM (Hawk), temperatura de projeto 75/95°C e capacidade 84/101 MVA por circuito; - 6,63 km de reconstrução de trecho da LD 69 kV Pólo Petroquímico - Esteio (desde a estrutura E46 até a SE Nova Santa Rita 2), T22 (estruturas compartilhadas entre LD Polo - Esteio e LD Montenegro 2 - Nova Santa Rita 2), condutor CAA 477 MCM (Hawk), temperatura de projeto 75/95°C e capacidade 84/101 MVA por circuito; | 6557296.3073 | 14050171.6622 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0063_CON_LD_NSRITA2_ESTEIO | Construção da LD 69 kV Nova Santa Rita 2 - Esteio, extensão total de 9,00 km, sendo: - 7,3 km de reconstrução da LD 69 kV Pólo Petroquímico - Esteio (desde a SE Nova Santa Rita 2 até início do trecho urbano de Esteio), T22 (estruturas compartilhadas entre LD Polo - Esteio e LD Nova Santa Rita 2 - Esteio), condutor CAA 477 MCM (Hawk), temperatura de projeto 75/95°C e capacidade 84/101 MVA por circuito; - 1,7 km de lançamento de segundo circuito no trecho urbano da LD Polo Petroquímico - Esteio, cuja reconstrução está prevista na obra RS0569 para o ano de 2025. | 5162123.7688 | 7449954.8171 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0063_CON_LD_POLOPETROQ_MONTENEGRO2 | Recapacitação de trecho da LD 69 kV Polo Petroquímico - Montenegro 2, extensão de 5,7 km, condutor CAA 477 MCM (Hawk), temperatura de projeto 75/95°C e capacidade 84/101 MVA. | 1204986.6135 | 659740.4137 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0063_VIA_LD_MONTENEGRO2_ESTEIO |  | 314162.61 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0088_VIA_LD_CANDELARIA2_SINIMBU | LD 69 kV Candelária 2 - Sinimbu: Aquisição de faixa de servidão. | 0 | 0 | 450460.5227 | 3830212.5653 | 2210112.4869
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0088_VIA_SE_SINIMBU | SE Sinimbu: Viabilidade de ampliação | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0092_BAY_SE_FLORESDACUNHA | SE FLORES DA CUNHA – FCU: Instalação de 02 entrada de linha 69 kV para conexão da linha 69 kV Flores da Cunha – São Marcos de propriedade da CPFL RGE - O módulo existente é CT de TRs não de LD. Instalação de 01 conexões de transformador 69 kV e 02 conexões de transformador 13,8 kV. Instalação de disjuntor interbarras 13,8 kV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6697242.7107
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0092_BAY_SE_SAO_MARCOS | SE SÃO MARCOS – SMC: Instalação de 01 entrada de linha 69 kV para conexão da linha 69 kV Flores da Cunha – São Marcos de propriedade da CPFL RGE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 35405.9825
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0092_CON_LD_FLORESCUNHA_SAOMARCOS | LD 69 KV FLORES DA CUNHA – SÃO MARCOS Construção da LD 69 kV Flores da Cunha – São , T11, com extensão de 12,5 km, condutor CAA 477 MCM (Hawk), temperatura de projeto 75/95°C, capacidade de 84/101 MVA por circuito. Conexão nas subestações Flores da Cunha e São Marcos de propriedade da CPFL RGE com instalação de 01 entrada de linha em cada subestação. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10038716.6654
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0092_VIA_LD_FLORESCUNHA_SAOMARCOS | LD 69 kV Flores da Cunha - São Marcos: Aquisição de faixa de servidão | 0 | 45361.3985 | 928094.1607 | 2050637.5068 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0092_VIA_SE_FLORESDACUNHA | Custos Fundiário para ampliação da SE - Instalação de bay 69 kV | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0092_VIA_SE_SAO_MARCOS | SE São Marcos: Custos fundiários para ampliação | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0093_CON_LD_CAXIASNORTE_FCUNHA2 | LD 138 kV Caxias Norte - Flores da Cunha 2: Construção da LD, T21, extensão 11,5 km, condutor CAA 477 HEN, temperatura de projeto 75/95°C, capacidade de 167/203 MVA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12085369.306
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0093_CON_SE_FLORESDACUNHA2 | SE Flores da Cunha 2: Construção da nova SE 138/69 kV, 1x50 MVA, 1 ELs 138 kV, 1 ELs 69 kV, 1 CTs 138 kV e 1 CTs 69 kV. (Configuração final pretende dobrar esta configuração) Importante avaliar com Distribuição para ter MT na SE via terciário do autotrafo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7526787.5407
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0093_VIA_LD_CAXIASNORTE_FCUNHA2 | LD 138 kV Caxias Norte - Flores da Cunha 2: Aquisição de faixa de servidão | 0 | 41732.4852 | 853846.6385 | 1886586.5238 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0093_VIA_LD_FLORESDACUNHA2_VIPRADO | LD 69 kV Flores da Cunha 2 - Viprado: Aquisição de faixa de servidão/custos projetos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 66046.1954
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0093_VIA_SE_ANTONIOPRADO | Custos Fundiário para ampliação da SE - Instalação de bay 69 kV | 0 | 0 | 0 | 0.85871 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0093_VIA_SE_FLORESDACUNHA2 | SE Flores da Cunha 2: Aquisição de Terreno. | 0 | 1751700.1788 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0094_VIA_LD_RAMAL_FLORESDACUNHA2 | Ramal 69 kV Flores da Cunha 2: Aquisição de faixa de servidão | 0 | 0 | 0 | 642947.5876 | 1449299.6689
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0094_VIA_SE_FLORESDACUNHA2 | Custos Fundiário para ampliação da SE - Instalação de bay 69 kV | 0 | 0 | 0 | 0.85871 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0095_VIA_LD_RAMAL_BENTO2 | Aquisição de faixa de servidão. | 0 | 0 | 65758.8106 | 166604.498 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0095_VIA_SE_BENTOGONCALVES2 | Custos Fundiários para implantação de bay 69 kV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85871
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0110_AMP_LD_CHARQUEADAS_TAQUARI_C1 | LD 69 kV Charqueadas 3 - Taquari C1: Adequação de traçado para viabilizar a ancoragem no novo pórtico 69 kV a ser construído na SE Taquari. | 0 | 524384.6715 | 939559.1222 | 0 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0110_BAY_SE_TAQUARI | SE Taquari: Construção de 03 ELs 69 kV para conexão das LDs Charqueadas 3 C1, Venâncio Aires e Duratex, configuração Barra Simples. Instalação de 02 Bancos de Capacitores 13,8 kV, com capacidade de 3,6 Mvar cada. | 0 | 6226457.0965 | 9304740.4424 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0110_CON_LD_RAMAL_TAQUARI | LD 69 kV Ramal Taquari: Construção de aproximadamente 1 km entre a SE Taquari e a derivação do ramal 69 kV Duratex, circuito simples, condutor 336 CAA (Linnet), temperatura 75º/95ºC, capacidade 67/81 MVA. A linha deverá ser construída paralela a LD 69 kV Venâncio Aires - Taquari. O Ramal 69 kV Duratex devera ser conectado neste novo circuito, de forma a possibilitar a individuação dos circuitos Venâncio Aires 1, Charqueadas 3 e Duratex na subestação Taquari. | 0 | 122503.9708 | 1978764.7674 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0110_VIA_LD_CHARQUEADAS_TAQUARI_C1 | LD 69 kV Charqueadas 3 - Taquari C1: Custos de viabilidade | 75277.9584 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0110_VIA_LD_RAMAL_TAQUARI | LD 69 kV Ramal Taquari: Aquisição de faixa de servidão. | 117095.602 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0152_VIA_LD_CACHOEIRADOSUL2 | LD Cachoeira do Sul 1 - Cachoeira do Sul 2: Aquisição de servidão. | 0 | 0 | 10735.1858 | 122796.2332 | 21377.4248
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0152_VIA_SE_CACHOEIRADOSUL2 | SE Cachoeira do Sul 2: Aquisição do Terreno. | 0 | 0 | 7957.7276 | 742770.9278 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0153_VIA_LD_CACHOEIRA2_CACHOEIRA1 | LD 69 kV Cachoeira do Sul 2 - Cachoeira do Sul 1: Viabilidade de reconstrução | 0 | 0 | 0 | 0 | 187014.7135
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0153_VIA_LD_CACHOEIRA3_CACHOEIRA2 | LD 69 kV Cachoeira do Sul 3 - Cachoeira do Sul 2: Aquisição de servidão | 0 | 0 | 0 | 0 | 87678.4084
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0153_VIA_SE_CACHOEIRADOSUL2 | SE Cachoeira do Sul 2: Custos Fundiário para AMPLIAÇÕES de Subestações - (RS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85871
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0154_VIA_LD_RAMAL_SANTACRUZ4 | Ramal 69 kV Santa Cruz 4: Aquisição de faixa de servidão | 0 | 0 | 0 | 10735.1858 | 122796.2332
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0154_VIA_LD_SANTACRUZ4_RIOPARDO | LD 69 kV Santa Cruz 4 - Rio Pardo: Aquisição de faixa de servidão | 0 | 0 | 0 | 90722.7884 | 1856188.3128
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0154_VIA_SE_RIOPARDO | SE Rio Pardo: Custos Fundiário para AMPLIAÇÕES de Subestações - (RS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85871
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0154_VIA_SE_SANTACRUZ4 | SE Santa Cruz 4: Aquisição de terreno | 0 | 0 | 0 | 1751700.1788 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0156_VIA_LD_SSCAI2_MONTENEGRO1 | LD 138 kV São Sebastião do Caí 2 - Montenegro 1: Aquisição de faixa de servidão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 54433.673
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0156_VIA_SE_MONTENEGRO1 | SE Montenegro 1: Aquisição de terreno adicional | 0 | 0 | 0 | 0 | 125121.4512
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0190_CON_SE_ESTEIO1 | SE Esteio1: Reconstrução da subestação com 02 transformadores 69/23 kV de 26,6 MVA, 4 ELs 69 kV 02 CTs 69 kV, 02 CTs 23 kV, 7 módulos de alimentadores 23 kV e 02 BC 3,6 Mvar. Projeto incorporou o bay 69 kV da obra PES_RM0063_BAY_SE_ESTEIO para conexão da nova LD Nova Santa Rita 2 - Esteio 1 (PES_RM0063_CON_LD_NSRITA2_ESTEIO). | 26642423.3782 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0192_AMP_LD_ALTOFELIZ_FELIZ | Reconstrução de estrutura numero 065 entre Alto Feliz e Feliz, 69 kV, atingida pelas enchentes. | 736802.9026 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0192_AMP_LD_CANASTRA2_SFPAULA | Instalação de novas estruturas na linha de distribuição LD 138 kV Canastra 2 - São Francisco de Paula, em substituição de estruturas atingidas pela enchente. | 3196332.0228 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0195_AMP_SE_GRAVATAI1 | Retrofit de sistema de proteção da SE Gravataí 1. | 3580807.808 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0204_CON_LD_SAOLEOPOLDO3 | Ramal 138 kV, SE São Leopoldo 3: Construção 1,0 km, T22, 477 MCM, Conexão em Seccionamento Simples da LD São Leopoldo 1 ‒ São Leopoldo 4. | 0 | 767701.8882 | 6685714.4879 | 0 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0204_CON_SE_SAOLEOPOLDO3 | SE São Leopoldo 3: Construção SE 138 / 23 kV - 2x20 MVA [LTC] e 10 ALs SE São Leopoldo 3: Instalação BC 23 kV – 7,2 Mvar (2 x 3,6 MVAr) | 0 | 11884996.6282 | 24899270.2201 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0204_VIA_LD_SAOLEOPOLDO3 | Ramal 138 kV, SE São Leopoldo 3: Aquisição Faixa de Servidão ‒ 1,0 km | 103432.6406 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0215_AMP_SE_SOBRADINHO | SE Sobradinho: Instalação de segundo transformador 69/23 kV, 12,5 MVA, 01 CT 69 kV, 02 CT 23 kV, 3 ALs, 02 módulos transferência 23 kV e IB 23 kV. | 0 | 6127766.7569 | 9157258.8145 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0216_VIA_LD_CHARQUEADAS_TAQUARI_C2 | LD 69 kV Charqueadas 3 - Taquari C2: Aquisição de faixa de servidão. | 0 | 0 | 812417.6389 | 7554396.3144 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0216_VIA_SE_TAQUARI | Custos fundiários para ampliação da SE Taquari | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0225_CON_LD_RAMAL_LAJEADO3 | LD 69 kV RAMAL LAJEADO 3: Construção da linha de distribuição 69 kV Ramal Lajeado 3, T22, com extensão de 11 km, condutor 336 (Linnet), temperatura de projeto 75/95ºC, capacidade de 67/81 MVA por circuito. Conexão em seccionamento da LD 69 kV Arroio do Meio - Imigrante, de propriedade da CPFL RGE, interligando então as subestações Arroio do Meio e Imigrante diretamente à fronteira com a rede básica Lajeado 3. SE 230/69 KV LAJEADO 3: Instalação de 02 Entradas de Linha 69 kV para conexão das linhas Arroio do Meio e Imigrante. Responsabilidade transmissora. **A obra deverá cumprir os requisitos de DAPR. | 0 | 9870516.1297 | 4606626.9105 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0225_VIA_LD_RAMAL_LAJEADO3 | LD 69 KV RAMAL LAJEADO 3: Aquisição de faixa de servidão | 1534182.9124 | 1078052.8954 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0226_VIA_LD_RAMAL_ROCASALES | LD 69 kV Ramal Roca Sales: Aquisição de faixa de servidão. | 0 | 0 | 0 | 939692.6174 | 2118207.2189
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0226_VIA_SE_ROCASALES | SE Roca Sales: Custos fundiários para ampliação de SE | 0 | 0 | 0 | 0.85871 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0227_AMP_SE_SAOMARCOS | SE São Marcos - SMC: Ampliação da Subestação 69/13,8 kV com a instalação de segundo TR 69/13,8 kV de 20 MVA (o transformador existente está depreciado e obsoleto), 02 Conexão de Transformador de 13,8 kV (01 para o TR existente e 01 para o TR Novo), 01 Conexão de Transformador 69 kV, 01 Disjuntor de Transferência 13,8 kV, 01 Disjuntos Interbarras 13,8 kV, 04 alimentadores; Subestação conectada em seccionamento da linha 69 kV CXD-SMC de propriedade da CPFL RGE. Nível de curto estimado da SE: Trifásico 8,30 kA e Monofásico 10,5 kA. Transformadores irão operar em paralelo. Padrão Construtivo: Subestação 69/13,8 kV, barra Simples e capacidade de 3150 Amperes, XXX Entradas/Saídas de Linha, 2 TRs de 40 MVA, 10 alimentadores de 13,8 kV, 02 conexão de TR 69 kV, 02 conexão de TR 13,8 kV, 02 disjuntores de transferência 13,8 kV, 02 interligações de barras 13,8 kV e 02 BC 13,8 kV de 3,6 MVAr; | 0 | 0 | 0 | 4581223.9208 | 15746334.8097
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0228_AMP_SE_CAXIAS7 | SE Caxias do Sul 7 - CXG: Ampliação da Subestação 69/13,8 kV com a substituição do TR-1 69/13,8 kV de 26,6 MVA para 1 TR 69/13,8 kV de 40 MVA. Subestação conectada em seccionamento da linha 69 kV KCF-CXG de propriedade da CPFL RGE. O TR atual de 26,6 MVA ficará como reserva na própria SE; Nível de curto estimado da SE: Trifásico 11,94 kA e Monofásico 15,85 kA. Padrão Construtivo: Subestação 138/13,8 kV, barra simples e capacidade de 3150 Amperes, 2 Entradas/Saídas de Linha, 2 TRs de 40 MVA, 10 alimentadores de 13,8 kV; | 0 | 0 | 0 | 0 | 4847337.364
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0228_VIA_SE_CAXIAS7 | SE Caxias do Sul 7: Custos fundiários para ampliação de SE. | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0229_AMP_SE_ENCANTADO | SE Encantado - ENA Ampliação da Subestação 69/23 kV com a substituição do segundo TR 69/23 kV de 20 MVA por um novo TR 69/23 kV de 40 MVA (colocar o TR 69/23 kV de 20 MVA substituído como reserva quente), 01 Conexão de Transformador 23 kV, 01 Conexão de Transformador 69 kV, 01 disjuntor de transferência 23 kV, 01 interbarras 23 kV, 02 alimentadores Subestação conectada em seccionamento da linha 69 kV Arroio do Meio – Roca Sales de propriedade da CPFL RGE Padrão Construtivo: Subestação 69/23 kV, barra Simples e capacidade de 1600 Amperes, 04 Entradas/Saídas de Linha, 2 TRs de 40 MVA, 10 alimentadores de 23 kV, 03 conexão de TR 69 kV, 03 conexão de TR 23 kV, 02 disjuntores de transferência 23 kV, 01 interligações de barras 23 kV e 02 BC 23 kV de 3.6 MVAr; Nível de curto circuito estimado da SE ENA: AT: Trifásico 1,64 kA X/R 2,13, Monofásico 1,1 kA X/R 2,22 MT: Trifásico 5,63 kA X/R 3,05, Monofásico 7,84 kA X/R 3,26 Não é necessário aquisição de terreno adicional | 0 | 6880818.037 | 10282609.3216 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0275_CON_LD_ROL_SFP | LD 138 KV ROLANTE - SÃO FRANCISCO DE PAULA Construção da LD 138 kV Rolante - São Francisco de Paula , T21, com extensão de 25 km, condutor CAA 477 MCM (Hawk), temperatura de projeto 75/95°C, capacidade de 167/203 MVA por circuito. Conexão nas subestações Rolante e São Francisco de Paula de propriedade da CPFL RGE com instalação de 01 entrada de linha em cada subestação. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18670679.1492
D009 | DRTM | 29 | PES_RM0275_VIA_LD_ROL_SFP | Aquisição de faixa de servidão. | 0 | 434259.7607 | 4246431.475 | 1367494.879 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0275_VIA_SE_ROLANTE | SE Rolante: custos fundiários de ampliação do terreno. | 0 | 0 | 0 | 0.85871 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RM0275_VIA_SE_SAOFRANCISCODEPAULA | SE São Francisco de Paula: Custos fundiários para ampliação da SE para o BAY 138 kV. | 0 | 0 | 0 | 0.85871 | 0
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0011_BAY_SE_Frederico_Westphalen2 | SE Frederico Westphalen 2 - FWB: Ampliação da Subestação 138/23,1 kV com a instalação de 01 Entrada de Linha 138 kV para conexão da linha 138 kV Foz do Chapecó – Frederico Westphalen 2 e 01 Entrada de Linha 138 kV para complementar a chegada da LD existente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 36703.5208
D009 | DRTP | 29 | PES_RP0011_CON_LD_Frederico_Westphalen2 | LD 138 kV Foz do Chapecó - Frederico Westphalen 2: Construção, 43 km, T21, condutor CAA 477MCM (Hawk), temperatura de projeto 75/95°C, capacidade de 167/203 MVA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30309044.116
D009 | DRTP | 29 | PES_RP0011_VIA_LD_Frederico_Westphalen2 | LD 138 kV Foz do Chapecó - Frederico Westphalen 2: Aquisição de faixa de servidão - 43 km. | 0 | 739625.0224 | 6039108.0267 | 1943260.0675 | 0
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0011_VIA_SE_Frederico_Westphalen2 | Custos Fundiário para ampliação da SE - Instalação de uma EL 138 kV. | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0
D009 | DRTP | 29 | PES_RP0012_CON_LD_BVBURICA2-CRISSIUMAL | Conexão em novos bays da subestação Boa Vista do Buricá 2 – Novo Ponto de Fronteira, através de ramal com aproximadamente 20 km, T22, condutor CAA 477 MCM, capacidade de 84/101 MVA por circuito. | 0 | 0 | 0 | 17820228.2152 | 8312970.5154
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0012_CON_SE_CRISSIUMAL | SE Crissiumal: Construção subestação 69/23 kV, 12,5 MVA, com 4 módulos de alimentadores, 02 ELs 69 kV, 01 CT 69 kV, 01 CT 23 kV e 02 BC 1,8 Mvar. | 0 | 0 | 0 | 7560779.5694 | 15839961.8969
D009 | DRTP | 29 | PES_RP0012_VIA_LD_BVBURICA2-CRISSIUMAL |  | 72578.2307 | 1484950.6588 | 3281019.9696 | 0 | 0
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0012_VIA_SE_CRISSIUMAL | SE Crissiumal: Aquisição de terreno | 750728.6554 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTP | 29 | PES_RP0013_CON_LD_CNOVO_BOAVISTADOBURICA | Construção da LD 69 kV Campo Novo - Boa Vista do Buricá, extensão de 31,3 km, T22, condutor CAA 477 MCM (Hawk). | 7606849.3015 | 24908784.3445 | 9165732.387 | 0 | 0
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0013_CON_SE_BOAVISTADOBURICA | Nova SE 69/23 kV Boa Vista do Buricá, 12,5 MVA (1 x 12,5 MVA) com 6 módulos de alimentadores + 1 transferência, 02 ELs 69 kV (com espaço para mais 04 ELs 69 kV), 01 CT 69 kV, 01 CT 23 kV, 01 BC 1,8 Mvar. | 0 | 20143182.3264 | 4548141.9161 | 0 | 0
D009 | DRTP | 29 | PES_RP0013_VIA_LD_CNOVO_BOAVISTADOBURICA | LD 69 kV Campo Novo - Boa Vista do Buricá: Aquisição de faixa de servidão | 209441.74 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTP | 29 | PES_RP0017_VIA_LD_ESMERALDA | LD 138 kV Lagoa Vermelha 2 - Esmeralda: Aquisição de faixa de servidão - 40 km. | 0 | 0 | 0 | 0 | 506768.0752
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0017_VIA_SE_ESMERALDA | SE Esmeralda: Aquisição de terreno. | 0 | 0 | 0 | 0 | 735263.6457
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0035_AMP_SE_JACUTINGA | SE Jacutinga TR1: Substituição TR 44/13,8 kV - 8 MVA p/ outro TR de 12,5 MVA. 1 NOVO ALIMENTADOR | 7854065.25 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTP | 29 | PES_RP0036_VIA_LD_VILAFLORES_VERANOPOLIS | LD 69 kV Vila Flores - Veranópolis: Aquisição de faixa de servidão. | 0 | 0 | 0 | 1063505.3756 | 1511568.1708
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0036_VIA_SE_VERANOPOLIS | Custos Fundiário para ampliação da SE - Instalação de um bay 69 kV. | 0 | 0 | 0 | 0.85871 | 0
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0036_VIA_SE_VILAFLORES | SE VILA FLORES: Aquisição de terreno. | 0 | 0 | 7957.7276 | 742770.9278 | 0
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0041_AMP_SE_SANANDUVA | SE Sananduva TR1: Substituição do TR1 138/23 kV de 12,5 MVA por TR 138/23 kV de 15 MVA | 0 | 0 | 0 | 4767307.6846 | 3407088.2013
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0041_VIA_SE_SANANDUVA | SE Sananduva: Substituição do TR de 12,5 MVA por TR de 15 MVA. | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0
D009 | DRTP | 29 | PES_RP0044_AMP_LD_GAURAMA_SEV_DE_ALMEIDA | LD 69 kV Gaurama – Severiano de Almeida: Lançamento do 2° Circuito, 22 km, 336,4 MCM, (T22). | 0 | 0 | 4358757.0826 | 797298.3463 | 2072397.4272
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0044_BAY_SE_GAURAMA | SE Gaurama: Instalação de 1 EL 69 kV para a LD Gaurama - Severiano de Almeida - C2. | 0 | 0 | 0 | 10205.8505 | 1845403.4763
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0044_BAY_SE_SEVERIANO_DE_ALMEIDA | SE Severiano de Almeida: Ampliação de barra e instalação de 2 ELs 69 kV para a LD Gaurama - Severiano de Almeida C1 e C2. | 0 | 0 | 0 | 20411.701 | 3690806.9096
D009 | DRTP | 29 | PES_RP0044_VIA_LD_GAURAMA_SEV_DE_ALMEIDA | Aquisição de faixa de servidão para o lançamento do 2º circuito. | 292475.2519 | 381073.4945 | 202.1234 | 0 | 0
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0044_VIA_SE_GAURAMA | Custos Fundiário para ampliação da SE - Instalação de bay 69 kV. | 0 | 0.85871 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0044_VIA_SE_SEVERIANO_DE_ALMEIDA | Custos Fundiário para ampliação da SE - Instalação de bays 69 kV. | 0 | 0.85871 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0047_BAY_SE_PARAI | SE Paraí: Instalação de 1 EL 138 kV para a LD Serafina Corrêa - Paraí. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11328.8472
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0047_BAY_SE_SERAFINACORREA | SE Serafina Corrêa: Instalação de 1 EL 138 kV para a LD Serafina Corrêa - Paraí. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11328.8472
D009 | DRTP | 29 | PES_RP0047_CON_LD_SERAFINACORREA_PARAI | LD 138 kV Serafina Corrêa – Paraí: Construção, 19 km, condutor 336,4 MCM, T21, temperatura de projeto 75/95 °C, capacidade 134/162 MVA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13596493.6605
D009 | DRTP | 29 | PES_RP0047_VIA_LD_SERAFINACORREA_PARAI | LD 138 kV Serafina Corrêa – Paraí: Aquisição de faixa de servidão - 19 km. | 0 | 68949.3174 | 1410703.1108 | 3116968.9866 | 0
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0047_VIA_SE_PARAI | Custos Fundiário para ampliação da SE - Instalação de 01 EL 138 kV. | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0047_VIA_SE_SERAFINACORREA | Custos Fundiário para ampliação da SE - Instalação de 01 EL 138 kV. | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0
D009 | DRTP | 29 | PES_RP0120_VIA_LD_PINHAL_FWESTPHALEN2 | LD 138 kV Pinhal - Frederico Westphalen 2: Aquisição de Faixa de Servidão | 0 | 0 | 0 | 0 | 355136.949
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0120_VIA_SE_FREDERICOWESTPHALEN2 | SE Frederico Westphalen 2: Custo Fundiário para 1 EL 138 kV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85871
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0120_VIA_SE_PINHAL | SE Pinhal: Custo Fundiário para 1 EL 138 kV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85871
D009 | DRTP | 29 | PES_RP0121_VIA_LD_IBIRUBA3_SBARBARASUL | Servidão para a nova LD 69 kV Ibirubá 3 - Santa Barbara do Sul, de 35 km de extensão | 0 | 0 | 40465.9893 | 4706833.7516 | 2351997.0184
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0121_VIA_SE_IBIRUBA3 | Viabilidade e Projeto para a implantação de 02 ELs de 69 kV na SE Ibirubá 3 | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0121_VIA_SE_SANTABARBARADOSUL | Terreno para a construção da Nova SE Santa Barbara do Sul, 69/23 kV, 2 x 6,25 MVA, BPT, 01 IB, 2 CTs de 69 kV, 02 CTs de 23 kV, 02 ELs de 69 kV, 06 ALs e 02 BCs de 1,8 Mvar | 0 | 7882.6505 | 742846.0049 | 0 | 0
D009 | DRTP | 29 | PES_RP0124_VIA_LD_STAROSA1_SANTOCRISTO | LD 69 kV Santa Rosa 1 - Santo Cristo: Aquisição de Faixa de Servidão. | 0 | 0 | 416889.3747 | 4076574.2159 | 1312795.0893
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0124_VIA_SE_SANTOCRISTO | SE Santo Cristo: Custos Fundiário para 2 EL 69 kV. | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0
D009 | DRTP | 29 | PES_RP0144_CON_LD_STAROSA1_CERROLARGO | Construção da LD 69 kV Santa Rosa 1 – Cerro Largo C2, T21, extensão 41 km, condutor CAA 477 MCM (Hawk), temperatura de projeto 75/95°C, capacidade de 84/101 MVA. Nas proximidades das coordenadas -28.106304° ¦ -54.664284° deverá ser prevista uma estrutura de derivação/seccionamento para futura conexão do ramal Guarani das Missões (obra RC0236). | 25451157.4342 | 11924794.8457 | 5449485.0818 | 0 | 0
D009 | DRTP | 29 | PES_RP0144_VIA_LD_STAROSA1_CERROLARGO | LD 69 kV Santa Rosa 1 - Cerro Largo: Aquisição de Faixa de Servidão. | 314162.61 | 104720.87 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTP | 29 | PES_RP0146_VIA_LD_PLANALTO_CONSTANTINA | Linha de orçamento referente a projeto e indenizações. O lançamento do 2º circuito está compreendido desde a SE Pinhal até a SE Constantina. | 0 | 0 | 126723.9607 | 1031523.6068 | 23878.9533
D009 | DRTP | 29 | PES_RP0147_VIA_LD_GUARITA_ERVALSECO | LD 69 kV Guarita-Erval Seco: Aquisição de faixa de servidão, 10 km. | 0 | 0 | 0 | 0 | 461903.8103
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0147_VIA_SE_ERVALSECO | Custos Fundiário para ampliação da SE - Instalação de 01 EL 69 kV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85871
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0183_AMP_SE_DOIS_IRMAOS_MISSOES | Instalação do setor de média tensão na subestação Dois Irmãos das Missões através da instalação de 1 TR 6,25MVA 69/23,1kV, 2 alimentadores, 1 CT 69kV, 1 CT 23,1kV. Observação: a subestação seccionadora Dois Irmãos das Missões possui a configuração de BPT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3597424.1261
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0183_VIA_SE_DOIS_IRMAOS_MISSOES | Custos fundiários na SE Dois Irmãos das Missões para implantação do setor de 23,1kV. | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0
D009 | DRTP | 29 | PES_RP0186_VIA_LD_TAPERA1_NAOMETOQUE | LD 69 kV Tapera 1-Não-Me-Toque: Aquisição de faixa de servidão - 19,5 km. | 0 | 0 | 0 | 0 | 70763.7741
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0187_AMP_SE_SANTOAUGUSTO | Substituir o transformador reserva de 6,25 MVA por um transformador de 12,5 MVA (69/23 kV). | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900042.3399
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0187_VIA_SE_SANTOAUGUSTO | Custos fundiários na SE Santo Augusto para ampliação. | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0188_AMP_SE_TAPERA1 | SE Tapera 1 - TPR Ampliação da Subestação 69/13,8 kV com a substituição do TR2 69/13,8 kV de 12,5 MVA, por um TR 69/13,8 kV de 20 MVA. Subestação conectada na linha 69 kV Tapera 2 – Tapera 1 de propriedade da CPFL RGE. Padrão Construtivo: Subestação 69/23 kV e 69/13,8 kV, barra Principal e Transferência e capacidade de 2000 Amperes, 04 Entradas/Saídas de Linha (02 existentes e 02 à definir), 02 TRs, sendo 01 de 15 MVA e 01 de 12,5 MVA, 03 alimentadores de 13,8 kV e 04 alimentadores de 23 kV, 01 BC 13,8 kV de 3,6 Mvar. Nível de curto estimado da SE: Trifásico 4,68 kA e Monofásico 6,19 kA. Não é necessário aquisição de terreno adicional. | 0 | 1778171.0315 | 2657276.7868 | 0 | 0
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0191_VIA_SE_NAOMETOQUE1 | Custos fundiários para ampliação da SE Não-Me-Toque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29196
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0197_AMP_SE_SARANDI | SE Sarandi: Instalação de 01 transformador 138/69 kV, 50 MVA, 01 CT 138 kV, 01 CT 69 kV, 01 EL 69 kV para conexão da LD 69 kV Palmeira das Missões - Sarandi, barramentos 138 kV e 69 kV na configuração Barra Simples (BS), infraestrutura de serviço auxiliar e infraestrutura para reforma geral da SE. | 0 | 11713410.2631 | 16389781.3149 | 0 | 0
D009 | DRTP | 29 | PES_RP0197_CON_LD_CONSTANTINA_SARANDI | Construção da LD 138 kV Constantina – Sarandi, extensão 24 km, T21, condutor CAA 477 MCM, temperatura de projeto 75/95°C, capacidade 167/203 MVA (normal/emergência). | 0 | 8393919.2735 | 17993755.307 | 0 | 0
D009 | DRTP | 29 | PES_RP0197_VIA_LD_CONSTANTINA_SARANDI | Aquisição de faixa de servidão para a LD 138 kV Constantina – Sarandi, extensão 24 km. | 3937223.979 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0204_AMP_SE_CONSTANTINA | SE CONSTANTINA - CON Ampliação da Subestação 138/23 kV com a instalação do TR 02 138/23 kV de 12,5 MVA, 02 alimentadores 23 kV, 01 interligações de barras 23 kV, 01 conexão de TR 138 kV, 01 conexões de TR 23 kV. 01 Entrada de Linha 138kV (Constantina – Sarandi) Subestação conectada na linha 138 kV Pinhal – Constantina de propriedade da CPFL RGE. Padrão Construtivo: Subestação 138/23 kV, barra Simples e capacidade de 1250 Amperes, 03 Entradas/Saídas de Linha (PIL-CON C1 e C2 e CON-SDI), 02 TRs de 12,5 MVA, 10 alimentadores de 23 kV, 02 BC 23 kV de 3,6 MVAr. Nível de curto estimado da SE: Trifásico 3,58 kA e Monofásico 4,87 kA. Não é necessário aquisição de terreno adicional. | 0 | 6548134.4864 | 9785451.1343 | 0 | 0
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0208_BAY_SE_BOAVISTADOBURICA1 | SE Boa Vista do Buricá 1 - BIA: Ampliação da Subestação 69/23,1 kV com a instalação de 02 Entradas de Linha 69 kV para conexão da linha 69 kV Boa Vista do Buricá 1 – Três de Maio C1 e C2. | 0 | 0 | 0 | 3711218.5849 | 0
D009 | DRTP | 28 | PES_RP0208_BAY_SE_TRESDEMAIO | SE Três de Maio - TMI: Ampliação da Subestação 69/23,1 kV com a instalação de 02 Entradas de Linha 69 kV para conexão da linha 69 kV Boa Vista do Buricá 1 – Três de Maio C1 e C2. | 0 | 0 | 0 | 4988111.2557 | 0
D009 | DRTP | 29 | PES_RP0208_CON_LD_BVISTABURICA1-TRESMAIO | LD 69 kV Boa Vista do Buricá 1 – Três de Maio (BIA-TMI) Construção da LD 69 kV Boa Vista do Buricá 1 – Três de Maio, T22, com extensão de 23,00 km, condutor CAA 477 MCM (Hawk), temperatura de projeto 75/95 °C, capacidade de 84/101 MVA. Conexão nas subestações Boa Vista do Buricá 1 e Três de Maio, de propriedade da CPFL RGE. Nível de curto circuito estimado da LD: Trifásico #A DEFINIR# kA e Monofásico #A DEFINIR# kA | 0 | 0 | 17444571.2975 | 12209970.0018 | 0
D009 | DRTP | 29 | PES_RP0208_VIA_LD_BVISTABURICA1-TRESMAIO | LD 69 kV Boa Vista do Buricá 1 – Três de Maio (BIA-TMI): Aquisição de faixa de servidão. | 3906716.9264 | 1258095.278 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RS0521_CON_LD_STAMARIA3_STAMARIA6 | LD 69 kV Santa Maria 3 - Santa Maria 6: Construção 5 km, T22, 477 MCM | 7245683.0725 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RS0523_AMP_SE_SAOGABRIEL | Ampliação da SE São Gabriel com: - Substituição do pátio 69/23 kV por 138/23kV através da substituição de todo o setor de 69 kV por 138 kV e substituição dos atuais TRs 69/23 kV ( 25 MVA + 8 MVA) por dois TRs 138/23 kV (25 MVA + 20 MVA); - Implantação de 3 CT de 138 kV, 01 de 69 kV e 2 de 23 kV; - Construção de um novo setor de 69 kV com a implantação de um transformador de 138/69 kV de 50 MVA - Implantação de um EL de 138 kV (deverá haver espaço para mais um EL 138 kV futuro); - Implantação de um EL de 69 kV; - implantação de 03 ELs de 23 kV; - Implantação de 3 IB de 23 kV; | 13696898.35 | 20545347.5249 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RS0523_BAY_SE_SANTA_MARIA_3 | Implantação de um bay de 138 kV na SE Santa Maria 3 para atendimento à LD 138 kV Santa Maria 3 - São Gabriel. Está no contrato de CCT que a ELETROSUL, detentora de parte dos demais ativos, não compartilha seus circuitos de serviços auxiliares | 36528.9791 | 6605104.1567 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RS0523_CON_LD_SANTAMARIA3_SAOGABRIEL | LD Santa Maria 3 - São Gabriel: Conexão ao barramento de 138 kV da SE Santa Maria 3. Construção de 1,0 km, condutor 336.4 MCM (Linnet), T1, temperatura de projeto de 75/95ºC. - Haverá a necessidade de desmantelamento de cerca 150 metros da atual LD 69 kV Santa Maria 3 - São Gabriel, para permitir a instalação de um novo poste no alinhamento com o pórtico de 69 kV da SE Santa Maria 3 que, por sua vez, servirá para o suprimento ao segundo circuito de Santa Maria 6. | 939554.1416 | 1802868.9119 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RS0526_VIA_LD_ITAARA_FAXINALSOTURNO | LD 69 kV Itaara - Faxinal do Soturno: Aquisição de faixa de servidão. | 0 | 0 | 0 | 422306.7508 | 3590824.3299
D009 | DRTC | 29 | PES_RS0526_VIA_LD_RAMAL_ITAARA | LD 138 kV Ramal Itaara: aquisição de faixa de servidão | 0 | 0 | 0 | 15893.6525 | 117637.7665
D009 | DRTC | 28 | PES_RS0526_VIA_SE_FAXINALSOTURNO | Viabilidade SE Faxinal do Soturno: Construção de 02 ELs 69 kV para conexão dos circuitos 1 e 2 da LD 69 kV Itaara - Faxinal do Soturno. | 0 | 0 | 0 | 0.85871 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RS0543_VIA_LD_MISSOES_STOANTMISSOES | LD 69 kV Missões - Santo Antônio das Missões: Aquisição Servidão 60 km | 0 | 0 | 0 | 810536.8469 | 5409664.1182
D009 | DRTC | 28 | PES_RS0543_VIA_SE_STOANTMISSOES | SE Santo Antônio das Missões - Granja União: Aquisição Terreno | 0 | 0 | 7882.6505 | 742846.0049 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RS0549_VIA_LD_MACAMBARA_ITAQUI_C3 | LD 69 kV Maçambará - Itaqui, C3: Aquisição de faixa de servidão | 0 | 0 | 0 | 945382.9182 | 8790795.4742
D009 | DRTC | 28 | PES_RS0549_VIA_SE_ITAQUI1 | Terreno para implantação de 4 BAYs de 69kV na SE Itaqui | 0 | 0 | 0 | 0.85871 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RS0551_BAY_SE_JAGUARI | SE Jaguari : Construção de 01 módulo EL 69 kV (conexão da LD Santiago C2). | 0 | 0 | 0 | 35405.9825 | 6402045.7996
D009 | DRTC | 28 | PES_RS0551_BAY_SE_SANTIAGO | SE Santiago: Construção de 02 módulos de EL 69 kV (conexão das LDs Jaguari C1 e C2) | 0 | 0 | 0 | 45611.833 | 8247449.2501
D009 | DRTC | 29 | PES_RS0551_CON_LD_JAGUARI_SANTIAG_C2 | LD 69 kV Jaguari - Santiago C2 (Isolada para 138kV): Construção, 43,3 km, T21, CAA 336,4 MCM (Linnet), temperatura de projeto 75/95°C, capacidade em 138 kV de 134/162 MVA (normal/emergência). | 0 | 0 | 0 | 28256463.9298 | 14011993.7001
D009 | DRTC | 29 | PES_RS0551_VIA_LD_JAGUARI_SANTIAG_C2 | LD 69 kV Jaguari 2- Santiago C1: Aquisição de faixa de servidão. | 828222.2002 | 7930030.0456 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RS0551_VIA_SE_JAGUARI |  | 0.85012 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RS0551_VIA_SE_SANTIAGO |  | 0.85012 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RS0552_AMP_SE_ALEGRETE5 | SE Alegrete 5: Instalação 2º TR 69 / 23 kV – 12,5 MVA [LTC] e 2 ALs SE Alegrete 5: Instalação BC 23 kV – 3,6 Mvar, 2 estágios | 0 | 0 | 6012375.2671 | 8984819.2026 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RS0552_VIA_SE_ALEGRETE5 | Obra criada para ter a 2° linha coma VIA SE | 0.85012 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RS0568_CON_LD_BOMPRINCIPIO_IVOTI | LD 138 kV Bom Princípio - Ivoti: Construção 28,50 km, 477 MCM em T21 | 34450673.6925 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RS0572_VIA_SE_MONTENEGRO3 | SE Montenegro 3: Aquisição Terreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 7957.7276
D009 | DRTM | 29 | PES_RS0591_CON_LD_ARROIODOMEIO_IMIGRANTE | LD 69 kV Arroio do Meio - Imigrante: Construção 17 km, T21, condutor CAA 336 MCM (Linnet), temperatura de projeto 75/95°C e capacidade 67/81 MVA por circuito (normal/emergência). O trecho inicial será em circuito duplo (T22), compartilhando estruturas com a LD 69 kV Arroio do Meio - Encantado (RS0595). A partir do final do circuito duplo, a LD seguirá em padrão T11 até ponto posterior a travessia do Rio Taquari. Após a travessia, retornará para padrão T21, que possibilitará o lançamento de segundo circuito futuramente para SE Roca Sales. | 4188834.8 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RS0595_CON_LD_ARROIODOMEIO_ENCANTADO | LD 69 kV Arroio do Meio - Encantado: Construção, 22,8 km, T11, CAA 336 MCM, temperatura de projeto 75/95°C e capacidade 67/81 MVA (normal/emergência). No trecho inicial (saída da SE Arroio do Meio), deverá compartilhar as estruturas em aproximadamente 3,3 km com a nova LD 69 kV Arroio do Meio – Imigrante (obra RS0591). | 7926577.5803 | 16984099.9131 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RS0595_VIA_LD_ARROIODOMEIO_ENCANTADO | LD 69 kV Arroio do Meio - Encantado: Aquisição de faixa de servidão. | 109956.9135 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RS0633_BAY_SE_ESTANCIAVELHA | SE Estância Velha: Instalação de 02 ELs 138 kV para conexão das LDs Scharlau e Ivoti, construção de barramento 138 kV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 68926.5616
D009 | DRTM | 28 | PES_RS0633_VIA_SE_ESTANCIAVELHA | SE Estância Velha: Viabilidade de ampliação. | 0 | 0 | 0 | 0.85871 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RS0676_CON_SE_ALEGRETE7 | SE Alegrete 7: Construção SE 138/23 kV, capacidade 9,375 MVA [LTC], 01 IB 138 kV, 01 CT 138 kV, 01 CT 23 kV, 06 ALs 23 kV e 01 BC 3,6 Mvar. A integração da SE Alegrete 7 é prevista através do seccionamento da LT 138 kV Santa Maria 3 - Alegrete, instalação classificada como DIT - CEEE-GT. Desta forma, a responsabilidade pela construção do barramento 138 kV (configuração BPT), do módulo interbarras 138 kV e da infraestrutura geral da SE é responsabilidade da RGE, enquanto que a CEEE-GT será responsável pela construção das 02 ELs 138 kV e dos trechos de LT necessários para o seccionamento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7291934.0471
D009 | DRTC | 28 | PES_RS0676_VIA_SE_ALEGRETE7 | SE Alegrete 7: Aquisição Terreno | 0 | 750728.6554 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RS0720_VIA_LD_RAMALPRESIDENTELUCENA | Ramal 138 kV, SE Presidente Lucena - Centro: Aquisição Faixa de Servidão ‒ 3 km | 0 | 0 | 32205.5489 | 368388.7424 | 64132.2657
D009 | DRTM | 28 | PES_RS0720_VIA_SE_PRESIDENTELUCENA | SE Presidente Lucena - Centro: Aquisição Terreno | 0 | 0 | 7957.7276 | 742770.9278 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RS0722_CON_LD_CACHOEIRINHA3_CACHOEI4 | LD 138 kV Cachoeirinha 3 - Cachoeirinha 4: Construção 5 km, T22, 477 MCM | 0 | 0 | 3754620.0181 | 5301385.8051 | 0
D009 | DRTM | 28 | PES_RS0722_CON_SE_CACHOEIRINHA4 | SE Cachoeirinha 4 - Distrito Industrial: Construção SE 138 / 23,1 kV - 2x40 MVA [LTC] e 10 ALs. SE Cachoeirinha 4: Instalação BC 23 kV – 7,2 Mvar (2x3,6 MVAr) | 0 | 0 | 14272196.9131 | 29900495.4804 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RS0722_VIA_LD_CACHOEIRINHA3_CACHOEI4 | LD 138 kV Cachoeirinha 3 - Cachoeirinha 4: Aquisição de Faixa de Servidão, 8 km Previsão de custos não gerenciáveis com faixa de servidão e projeto básico da LD | 1063505.3756 | 1511568.1708 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RS0724_CON_LD_RAMAL_SAOJOSEDOSUL | Ramal 138 kV, SE São José do Sul: Construção 15,63 km, T21, 336 MCM. Conexão em derivação da LD São Sebastião do Caí ‒ Bom Princípio | 22870010.3171 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RS0745_CON_LD_LIVRAMENTO3 | LD 69 kV Ramal Livramento 3 até o novo terreno, extensão prevista de 2,0 km, condutor CAA 477 MCM (Hawk), T21, temperatura de projeto de 75/95°C e capacidade 84/101 MVA. | 0 | 401038.5306 | 3492539.4416 | 0 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RS0745_CON_SE_LIVRAMENTO3 | SE Livramento 3: Inicio da reconstrução da SE Livramento 1 em novo terreno, devido a problemas com a União no terreno atual. Inicialmente assumindo a carga parcial da SE Livramento 1 e parcial da SE Livramento 2. 1 transformadores 69/13,8 kV - 20 MVA - 4 alimentadores - 1 BC 3,6MVAr (Com espaço no terreno para ampliação com 2º TR 13,8kV de 20MVA, TR de 23,1kV 6,25MVA + interbarras de 7,5MVA e novos alimentadores). Extensão de ramal de LD para conexão da SE 2.700 m Instalação de 01 CT 23,1kV, 01 EL 69kV, 01 CT 69kV (Com espaço no terreno para ampliação com BC 3,6MVAr, 01 CT 69kV, 01 CT 13,8kV, 01 CT 23,1kV + 02 disjuntores interbarras/módulos de conexão). | 0 | 8295479.2571 | 17379170.2439 | 0 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RS0746_VIA_LD_SANTIAGO_CAPAODOCIPO | LD 69 kV Santiago - Capão do Cipó: Aquisição Faixa de Servidão ‒ 50 km | 0 | 0 | 0 | 703844.5732 | 5984707.1736
D009 | DRTC | 28 | PES_RS0746_VIA_SE_CAPAODOCIPO | SE Capão do Cipó: Aquisição Terreno | 0 | 0 | 7882.6505 | 742846.0049 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RS0748_VIA_LD_RAMAL_SAOBORJA4 | Ramal 69 kV São Borja 4: Aquisição Faixa de Servidão ‒ 0,5 km | 0 | 0 | 0 | 10735.1858 | 122796.2332
D009 | DRTC | 28 | PES_RS0748_VIA_SE_SAOBORJA4 | SE São Borja 4: Aquisição Terreno | 0 | 0 | 0 | 7957.7276 | 742770.9278
D009 | DRTC | 29 | PES_RS0779_CON_LD_URUGUAIANA1_URUGUAIAN7 | LD 69 kV Uruguaiana 1 - Uruguaiana 7: Construção, extensão 2,7 km, T21, condutor CAA 477 MCM (Hawk), temperatura de projeto 75/95°C, capacidade 84/101 MVA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 374191.2412
D009 | DRTC | 29 | PES_RS0779_VIA_LD_URUGUAIANA1_URUGUAIAN7 | LD 69 kV Uruguaiana 1 - Uruguaiana 7: Aquisição de faixa de servidão. | 0 | 0 | 138985.7376 | 279268.1186 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RS0779_VIA_SE_URUGUAIANA7 | Custos Fundiários na Uruguaiana 7 para a implantação de 02 ELs de 69kV | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RS0822_BAY_SE_SAOBORJA1 | SE São Borja 1: Instalação de 01 EL 69 kV para a LD São Borja 2 - São Borja 1 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6437451.825
D009 | DRTC | 29 | PES_RS0822_CON_LD_SAOBORJA2_SAOBORJA1_C2 | LD 69 kV São Borja 2 - São Borja 1, C2: Construção, extensão 3,5 km, T21, CAA 477 MCM (Hawk), capacidade 84/101 MVA. | 0 | 0 | 0 | 1905797.9441 | 2750439.4053
D009 | DRTC | 29 | PES_RS0822_VIA_LD_SAOBORJA2_SAOBORJA1_C2 | LD 69 kV São Borja 2 - São Borja 1 C2: Aquisição de faixa de servidão | 0 | 218559.3639 | 908035.2954 | 0 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RS0822_VIA_SE_SAOBORJA1 | Custos Fundiários na SE São Borja 1 para implantação de 01 EL de 69 kV. | 0 | 0.85871 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RS0824_VIA_LD_ALEGRETE3_ALEGRETE5 | LD 69 kV Alegrete 3 - Alegrete 5: Aquisição de faixa de servidão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 563075.662
D009 | DRTC | 28 | PES_RS0824_VIA_SE_ALEGRETE3 | Custos fundiários para implantação de bay 69 kV na SE Alegrete 3 e adequação para Barra Dupla a 4 chaves (BD4). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85871
D009 | DRTC | 28 | PES_RS0824_VIA_SE_ALEGRETE5 | Custos fundiários para implantação de bay 69 kV na SE Alegrete 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85871
D009 | DRTM | 29 | PES_RS0827_VIA_LD_NHAMBURGO3_NHAMBURGO1 | LD 69 kV Novo Hamburgo 3 - Novo Hamburgo 1: Aquisição de faixa de servidão. | 0 | 0 | 0 | 64009.8994 | 44426.3222
D009 | DRTM | 28 | PES_RS0827_VIA_SE_NOVOHAMBURGO3 | SE Novo Hamburgo 3: Viabilidade de ampliação. | 0 | 0 | 0 | 0.85871 | 0
D009 | DRTC | 28 | PES_RS0829_BAY_SE_ALEGRETE4 | SE Alegrete 4: Instalação 02 EL 69 kV, na configuração Barra Simples, para conexão das LD Alegrete 2 - Quaraí 2. O barramento de 69kV deverá ser dimensionado para 110 MVA (920 Ampères) | 4224462.3914 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTC | 29 | PES_RS0829_CON_LD_RAMAL_ALEGRETE4 | Ramal 69 kV Alegrete 4: Seccionamento da Alegrete 2 - Quaraí 2, construção 0,6 km, T22, CAA 477 MCM (Hawk), temperatura de projeto 75/95°C, capacidade 84/101 MVA . | 1883463.6009 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTM | 29 | PES_RS0908_VIA_LD_RAMAL_SAOLEOPOLDO2 | Ramal 138 kV São Leopoldo 2: Aquisição de faixa de servidão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21919.6064
D009 | DRTM | 28 | PES_RS0908_VIA_SE_SAOLEOPOLDO2 | SE São Leopoldo 2: Aquisição de terreno adicional | 0 | 0 | 0 | 0 | 125121.4512
D009 | DRTC | 28 | PES_RS0938_AMP_SE_SANTIAGO | SE Santiago: Substituição do transformador existente por 2 TRs 69/23,1 kV de 20MVA, ficando o atual de 25MVA na reserva na própria SE. Modernização do setor de 23,1kV de 06 alimentadores cubículos + a inclusão de 01 novo alimentador, totalizando 10 alimentadores na SE, 01 IB 23,1kV, Barra Simples, 02 CTs 69kV, 02 CTs 23,1kV, 02 Módulos de Transferência de 23 kV. Os transformadores irão operar em paralelo. Manter os 03 ALs que não são cubículos, 52-14, 52-15 e 52-16. Manter o BC na barra de 23,1kV. | 18024614.5604 | 0 | 0 | 0 | 0
D009 | DRTP | 28 | PES_RS0956_AMP_SE_CERROLARGO | SE Cerro Largo: Substituição do transformador existente por dois transformadores 69/23,1 kV de 20 MVA, operando em paralelo, construção de 02 novos alimentadores (totalizando 6 ALs na SE), 01 IB 23,1 kV, 01 Módulo de Transferência de 23,1 kV e 01 EL 69kV. | 5407042.7951 | 0 | 0 | 0 | 0